## Power Details Data
Date | Time | Crush | Baggase | Hours30 | Hours3Old | Hours3New | Hours4 | PowerGen30 | PowerGen3Old | PowerGen3New | PowerGen4MW | GenDG30 | GenDG3Old | GenDG3New | GenDG4 | ExportGrid30 | ExportGrid3Old | ExportGrid3New | ExportGrid4 | ExportSug30 | ExportSug3Old | ExportSug3New | ExportSug4 | ExportCogen30 | ExportCogen3Old | ExportCogen3New | ExportCogen4 | ExportDist30 | timestamp | Imp_Grid | Imp_3MWOld | Imp_3MWNew | Imp_4MW | remark | PowerConMillHouse | PowerConDSHouse | PowerConRaw_Ref | PowerCon70TPH | PowerConETP | PowerConColony | PowerConOthers
2026-05-16 | 2026-06-14 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 13190 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 14833 | 0 | 2026-06-14 18:07 | 0 | 0 | 0 | 35200 | Nill | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
2026-05-15 | 2026-06-14 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 14207 | 0 | 2026-06-14 17:48 | 0 | 0 | 0 | 37200 | SF6 Breaker Auto tripped at 01:16 AM due to heavy jerk from grid side and agan line in 01:17 AM. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
2026-05-14 | 2026-06-14 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 12220 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 0 | 0 | 15208 | 0 | 2026-06-14 17:45 | 0 | 0 | 0 | 37600 | Nill | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
2026-05-13 | 2026-06-14 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 90700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 14940 | 0 | 2026-06-14 17:42 | 0 | 0 | 0 | 34500 | Nill | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
2026-05-12 | 2026-06-14 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 93800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 12370 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 14962 | 0 | 2026-06-14 17:20 | 0 | 0 | 0 | 36700 | Nill | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
2026-05-11 | 2026-06-14 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 91600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 14080 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 14779 | 0 | 2026-06-14 17:16 | 0 | 0 | 0 | 34800 | Nill | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
2026-05-10 | 2026-06-07 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 91900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 11730 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 14502 | 0 | 2026-06-07 18:33 | 0 | 0 | 0 | 36800 | Nill | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
2026-05-09 | 2026-06-07 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 11970 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 0 | 0 | 14651 | 0 | 2026-06-07 18:30 | 0 | 0 | 0 | 36100 | Nill | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
2026-05-08 | 2026-06-07 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 13840 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 14583 | 0 | 2026-06-07 18:26 | 0 | 0 | 0 | 36100 | Nill | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
2026-05-07 | 2026-06-07 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 93100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 12520 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 14461 | 0 | 2026-06-07 18:22 | 0 | 0 | 0 | 37200 | Nill | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
2026-05-06 | 2026-06-07 18:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 91200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 12370 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0 | 0 | 14504 | 0 | 2026-06-07 18:17 | 1000 | 0 | 0 | 35800 | Nill | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
2026-05-05 | 2026-06-07 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 90100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 12350 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 14365 | 0 | 2026-06-07 18:12 | 0 | 0 | 0 | 35300 | Nill | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
2026-05-04 | 2026-06-07 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 9670 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 14122 | 100 | 2026-06-07 17:49 | 0 | 0 | 0 | 27800 | Nill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2520 | 6950
2026-05-03 | 2026-06-07 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 10820 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 14364 | 0 | 2026-06-07 17:42 | 0 | 0 | 0 | 30700 | Nill | 0 | 1120 | 1210 | 0 | 1120 | 2730 | 4640
2026-05-02 | 2026-05-24 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 14203 | 0 | 2026-05-24 18:15 | 0 | 0 | 0 | 31700 | 4 MW Tie breaker manually opened at 5:35 AM and again synched with grid at 5:44 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 2810 | 7560
2026-05-01 | 2026-05-24 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 12140 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 14248 | 0 | 2026-05-24 18:09 | 0 | 0 | 0 | 31500 | Nill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 2820 | 8190
2026-04-30 | 2026-05-24 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 14988 | 600 | 2026-05-24 17:48 | 1000 | 0 | 0 | 31800 | Nill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 2660 | 8650
2026-04-29 | 2026-05-24 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 14440 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 14369 | 0 | 2026-05-24 17:45 | 0 | 0 | 0 | 31500 | Nill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 3330 | 9770
2026-04-28 | 2026-05-24 17:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 12410 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 14369 | 0 | 2026-05-24 17:39 | 0 | 0 | 0 | 31600 | Nill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 3280 | 8000
2026-04-27 | 2026-05-24 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 13610 | 0 | 0 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 14022 | 0 | 2026-05-24 17:29 | 0 | 0 | 0 | 31800 | Nill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 3090 | 9000
2026-04-26 | 2026-05-24 17:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 11720 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0 | 0 | 7459 | 15200 | 2026-05-24 17:14 | 26000 | 0 | 0 | 7600 | 4MW STG Set Started & Sync with Grid at 11:59PM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 3300 | 7170
2026-04-25 | 2026-05-24 16:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12810 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 2738 | 8500 | 2026-05-24 17:06 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 4MW STG Set Stopped to attend Boiler Tube Leakage maintenance work. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 3360 | 8210
2026-04-24 | 2026-05-24 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14420 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 2540 | 9100 | 2026-05-24 16:57 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 4MW STG Set Stopped to attend Boiler Tube Leakage maintenance work. | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 3250 | 10190
2026-04-23 | 2026-05-24 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 0 | 0 | 2679 | 9400 | 2026-05-24 16:52 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 4MW STG Set Stopped to attend Boiler Tube Leakage maintenance work. | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 2990 | 8830
2026-04-22 | 2026-05-24 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13260 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 4093 | 12700 | 2026-05-24 13:15 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 4MW STG Set Stopped to attend Boiler Tube Leakage maintenance work. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1420 | 10660
2026-04-22 | 2026-05-24 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13260 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 4093 | 12700 | 2026-05-24 13:18 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 4MW STG Set Stopped to attend Boiler Tube Leakage maintenance work. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1420 | 10660
2026-04-21 | 2026-05-22 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 0 | 0 | 0 | 75800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 12740 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 14715 | 700 | 2026-05-22 18:43 | 2000 | 0 | 0 | 33200 | 4MW STG Set Stopped at 07:02AM due to Boiler Tube Leakage. | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 4950 | 6970
2026-04-20 | 2026-05-22 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 12410 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 14913 | 0 | 2026-05-22 18:40 | 0 | 0 | 0 | 30200 | Nill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3020 | 8290
2026-04-19 | 2026-05-19 17:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 12540 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 14622 | 0 | 2026-05-19 17:09 | 0 | 0 | 0 | 29100 | Nill | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 1490 | 8050
2026-04-18 | 2026-05-19 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 75500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 11970 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 13837 | 5200 | 2026-05-19 17:01 | 8000 | 0 | 0 | 25100 | 4MW TG tripped at 01:55PM and TG again synced with grid at 04:22PM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3050 | 5920
2026-04-17 | 2026-05-19 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 13260 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 14448 | 0 | 2026-05-19 16:45 | 0 | 0 | 0 | 31200 | Nill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770 | 8490
2026-04-16 | 2026-05-19 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 14468 | 0 | 2026-05-19 16:41 | 0 | 0 | 0 | 27600 | Grid breaker auto tripped at 12:50 PM due to heavy jerk observed from Grid side and STG set again synced with Grid at 12:51 PM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2470 | 9340
2026-04-15 | 2026-05-17 19:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 13840 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0 | 0 | 14341 | 0 | 2026-05-17 19:22 | 0 | 0 | 0 | 28000 | Nill | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 2800 | 8400
2026-04-14 | 2026-05-17 19:09 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 57000 | 0 | 0 | 82100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 13170 | 0 | 0 | 0 | 10320 | 0 | 0 | 14597 | 0 | 2026-05-17 19:16 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 30MW STG Breaker manually opened at 11:05AM due to Crushing season 2025-26 stopped. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10070 | 2760 | 740
2026-04-13 | 2026-05-17 18:59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 496000 | 0 | 0 | 81500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 44990 | 0 | 0 | 14425 | 0 | 2026-05-17 19:07 | 0 | 0 | 0 | 29000 | Nill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2800 | 9700
2026-04-12 | 2026-05-17 18:45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 501000 | 0 | 0 | 81300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 46480 | 0 | 0 | 14175 | 0 | 2026-05-17 18:57 | 0 | 0 | 0 | 28500 | Nill | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 2460 | 8170
2026-04-11 | 2026-05-12 16:29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 500000 | 0 | 0 | 81300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 46790 | 0 | 0 | 14642 | 0 | 2026-05-12 16:34 | 0 | 0 | 0 | 27800 | Grid breaker auto tripped at 01:35PM due to heavy jerk observed from Grid side and STG set again synced with Grid at 01:36PM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 2550 | 10030
2026-04-10 | 2026-05-12 16:22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 479000 | 0 | 0 | 86200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 44800 | 0 | 0 | 14204 | 0 | 2026-05-12 16:27 | 0 | 0 | 0 | 32800 | Nill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 2350 | 11210
2026-04-09 | 2026-05-02 13:10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 538000 | 0 | 0 | 89900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 48630 | 0 | 0 | 14125 | 0 | 2026-05-02 13:26 | 0 | 0 | 0 | 35900 | Nill | 90 | 14319 | 7950 | 4600 | 1611 | 2430 | 0
2026-04-08 | 2026-05-02 12:59 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 22.89 | 347000 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 35580 | 0 | 0 | 14444 | 3100 | 2026-05-02 13:10 | 13000 | 0 | 0 | 26900 | a) 30.85 MW STG set Manually opened at 06:49PM & 150TPH Boiler manually stopped at 07:02 PM due to Heavy Rain and Bagasse feeding Problem again STG Set started and Sync with Grid at 03:13AM. b) 4MW STG Breaker Manually opened at 06:30PM due to Heavy Rain and Bagasse feeding Problem STG Sync with Grid at 07:37PM. | 980 | 18850 | 17970 | 3000 | 1600 | 3600 | 0
2026-04-07 | 2026-05-02 12:50 | 0 | 0 | 24 | 3.03 | 0 | 24 | 635000 | 6040 | 0 | 92900 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 6040 | 0 | 0 | 52610 | 0 | 0 | 14586 | 0 | 2026-05-02 12:59 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 3MW Old TG stopped at 11:02AM due to Crushing Season 2025-26 Stopped . | 1570 | 29260 | 33360 | 6840 | 1490 | 3520 | 0
2026-04-06 | 2026-05-02 12:40 | 16869.8 | 5570 | 24 | 24 | 15.86 | 24 | 569000 | 35960 | 28580 | 93900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488000 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 35960 | 28580 | 0 | 52150 | 0 | 0 | 14514 | 0 | 2026-05-02 12:50 | 0 | 0 | 0 | 40200 | 1) Grid breaker auto tripped at 08:08AM due to heavy jerk observed from Grid side and STG set again synced with Grid at 08:09AM . 2)3MW New TG stopped at 11:52PM due to Crushing Season 2025-26 Stopped . | 22960 | 42830 | 45900 | 14430 | 1850 | 3570 | 0
2026-04-05 | 2026-05-02 12:29 | 57000 | 19450 | 24 | 24 | 24 | 24 | 632000 | 30630 | 47960 | 91800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 30630 | 47960 | 0 | 59460 | 0 | 0 | 14263 | 0 | 2026-05-02 12:40 | 0 | 0 | 0 | 37100 | Nill | 79620 | 51580 | 49800 | 17320 | 1920 | 3350 | 0
2026-04-04 | 2026-05-02 12:21 | 66000 | 22690 | 24 | 24 | 24 | 24 | 621000 | 45550 | 53020 | 88600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 45550 | 53020 | 0 | 59710 | 0 | 0 | 14291 | 1300 | 2026-05-02 12:29 | 0 | 0 | 0 | 34700 | Nill | 94410 | 53830 | 52570 | 17520 | 1880 | 3360 | 0
2026-04-03 | 2026-04-07 15:55 | 76500 | 26240 | 24 | 24 | 24 | 24 | 684000 | 51620 | 56300 | 92200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 51620 | 56300 | 0 | 63480 | 0 | 0 | 14184 | 100 | 2026-04-07 15:57 | 0 | 0 | 0 | 37300 | Grid breaker auto tripped at 09:42AM due to heavy jerk observed from Grid side and STG set again synced with Grid at 09:43AM . | 105750 | 59110 | 54100 | 17680 | 1810 | 3470 | 0
2026-04-02 | 2026-04-07 15:50 | 94500 | 31800 | 24 | 24 | 24 | 24 | 710000 | 57860 | 60180 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 57860 | 60180 | 0 | 63260 | 0 | 0 | 13847 | 0 | 2026-04-07 15:53 | 0 | 0 | 0 | 36400 | Nill | 134720 | 58670 | 55350 | 17870 | 1930 | 3500 | 0
2026-04-01 | 2026-04-07 15:43 | 87000 | 28750 | 24 | 20.22 | 22.23 | 24 | 697000 | 52140 | 54690 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516000 | 0 | 0 | 0 | 151000 | 52140 | 54690 | 0 | 62900 | 0 | 0 | 14501 | 0 | 2026-04-07 15:48 | 0 | 0 | 0 | 35100 | a) Grid breaker auto tripped at 07:27PM due to heavy jerk observed from Grid side and STG set again synced with Grid at 07:28PM. b) 3MW Old STG Breaker Tripped at 07:35 PM due to actuator issue and STG Sync with Grid at 08:30 PM. c) 3MW New STG Breaker Tripped at 07:56 PM due to actuator issue and STG Sync with Grid at 08:15 PM. d) 3MW Old STG Breaker Tripped at 03:18 AM due to actuator issue and STG Sync with Grid at 06:10 AM. e) 3MW New STG Breaker Tripped at 03:20 AM due to actuator issue and STG Sync with Grid at 04:47 AM. | 116380 | 63060 | 56180 | 17680 | 870 | 3660 | 0
2026-03-31 | 2026-04-07 11:27 | 96000 | 32130 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 66220 | 63350 | 91400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534000 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 66220 | 63350 | 0 | 63200 | 0 | 0 | 15706 | 100 | 2026-04-07 11:34 | 0 | 0 | 0 | 34600 | Nill | 131900 | 58490 | 55930 | 17950 | 2860 | 3440 | 0
2026-03-30 | 2026-03-31 12:37 | 102500 | 33169 | 24 | 24 | 24 | 24 | 703000 | 65760 | 63020 | 92600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 65760 | 63020 | 0 | 63340 | 0 | 0 | 15334 | 0 | 2026-03-31 12:40 | 0 | 0 | 0 | 36800 | Nill | 134060 | 62510 | 55840 | 18090 | 1950 | 3330 | 0
2026-03-29 | 2026-03-31 12:33 | 101000 | 33150 | 24 | 24 | 24 | 24 | 708000 | 66450 | 63970 | 90700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 66450 | 63970 | 0 | 61870 | 0 | 0 | 15478 | 500 | 2026-03-31 12:35 | 0 | 0 | 0 | 38700 | Nill | 134900 | 59850 | 54320 | 17940 | 2280 | 3130 | 0
2026-03-28 | 2026-03-29 15:46 | 101000 | 32760 | 24 | 24 | 24 | 24 | 698000 | 66800 | 64640 | 93700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535000 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 66800 | 64640 | 0 | 61240 | 0 | 0 | 15699 | 0 | 2026-03-29 16:11 | 0 | 0 | 0 | 38400 | NILL | 130940 | 61630 | 54210 | 17910 | 1880 | 2870 | 0
2026-03-27 | 2026-03-28 15:25 | 102500 | 33340 | 24 | 24 | 24 | 24 | 707000 | 66340 | 64510 | 93400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542000 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 66340 | 64510 | 0 | 60460 | 0 | 0 | 15493 | 0 | 2026-03-28 15:27 | 0 | 0 | 0 | 38900 | Nill | 133270 | 63440 | 52730 | 18020 | 1350 | 3040 | 0
2026-03-26 | 2026-03-27 13:14 | 100500 | 32510 | 24 | 24 | 24 | 24 | 703000 | 66490 | 64400 | 95700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 66490 | 64400 | 0 | 62040 | 0 | 0 | 15304 | 0 | 2026-03-27 13:17 | 0 | 0 | 0 | 41300 | Nill | 124070 | 63800 | 54540 | 17880 | 2540 | 3060 | 0
2026-03-25 | 2026-03-26 09:30 | 94000 | 30080 | 24 | 24 | 24 | 24 | 696000 | 66950 | 64680 | 91400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 66950 | 64680 | 0 | 59630 | 0 | 0 | 14948 | 0 | 2026-03-26 09:33 | 0 | 0 | 0 | 38600 | Nill | 115560 | 61870 | 54770 | 17690 | 1770 | 2970 | 0
2026-03-24 | 2026-03-25 10:40 | 103500 | 32760 | 24 | 24 | 24 | 24 | 699000 | 66040 | 64080 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 66040 | 64080 | 0 | 60690 | 0 | 0 | 15053 | 0 | 2026-03-25 10:43 | 0 | 0 | 0 | 37900 | Grid breaker auto tripped at 01:15AM due to heavy jerk observed from Grid side and STG set again synced with Grid at 01:17AM. | 134240 | 62940 | 54050 | 17940 | 1990 | 2960 | 0
2026-03-23 | 2026-03-24 09:57 | 106000 | 33140 | 24 | 24 | 24 | 23.55 | 703000 | 66980 | 64880 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 66980 | 64880 | 0 | 59820 | 0 | 0 | 14791 | 1200 | 2026-03-24 10:01 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 4MW STG Breaker Manually opened at 07:31PM due to bagasse jammed at DBC-5 And STG Sync with Grid at 07:58PM . | 138110 | 62950 | 55100 | 18130 | 1920 | 2650 | 0
2026-03-22 | 2026-03-23 10:04 | 90000 | 27800 | 24 | 24 | 24 | 24 | 700000 | 64000 | 61920 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 64000 | 61920 | 0 | 59350 | 0 | 0 | 15003 | 600 | 2026-03-23 10:07 | 0 | 0 | 0 | 38000 | Grid breaker auto tripped at 05:04PM due to heavy jerk observed from Grid side and STG set again synced with Grid at 05:05PM . | 118150 | 59320 | 53500 | 17290 | 1770 | 2890 | 0
2026-03-21 | 2026-03-22 17:50 | 96500 | 30650 | 24 | 24 | 24 | 22.9 | 711000 | 67380 | 65340 | 86500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 67380 | 65340 | 0 | 59860 | 0 | 0 | 14519 | 2200 | 2026-03-22 17:57 | 0 | 0 | 0 | 35300 | 4MW STG set rolling started at 08:42AM and TG again synced with Grid at 09:06AM . | 124460 | 60510 | 55250 | 17680 | 1800 | 3020 | 0
2026-03-20 | 2026-03-21 09:38 | 106500 | 33270 | 24 | 24 | 24 | 22.7 | 693000 | 67310 | 65440 | 87100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522000 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 67310 | 65440 | 0 | 58600 | 0 | 0 | 14792 | 3100 | 2026-03-21 09:43 | 0 | 0 | 0 | 37100 | Remarks : a) Grid breaker auto tripped at 05:04PM due to heavy jerk observed from Grid side and STG set again synced with Grid at 05:05PM . b) 4MW STG set stopped at 06:42AM due to bagasse jamm at DBC-5 . | 137040 | 62540 | 53930 | 18000 | 1950 | 3290 | 0
2026-03-19 | 2026-03-20 09:32 | 105000 | 32860 | 24 | 24 | 24 | 24 | 698000 | 66870 | 64860 | 94700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 66870 | 64860 | 0 | 58410 | 0 | 0 | 14542 | 0 | 2026-03-20 09:42 | 0 | 0 | 0 | 40800 | Nill | 134290 | 63590 | 56090 | 18000 | 1920 | 2840 | 0
2026-03-18 | 2026-03-19 09:43 | 105500 | 33291 | 24 | 24 | 24 | 24 | 698000 | 67010 | 64990 | 91800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 67010 | 64990 | 0 | 59440 | 0 | 0 | 15034 | 0 | 2026-03-19 09:47 | 0 | 0 | 0 | 39000 | Nill | 134300 | 61620 | 56890 | 18300 | 1950 | 2940 | 0
2026-03-17 | 2026-03-18 09:34 | 106000 | 33470 | 24 | 24 | 24 | 24 | 692000 | 66970 | 65060 | 91700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 66970 | 65060 | 0 | 59530 | 0 | 0 | 14959 | 0 | 2026-03-18 09:36 | 0 | 0 | 0 | 39100 | Nill | 133150 | 62460 | 57450 | 17990 | 2030 | 2950 | 0
2026-03-16 | 2026-03-17 15:12 | 105500 | 32880 | 24 | 24 | 24 | 24 | 701000 | 66870 | 64730 | 91800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538000 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 66870 | 64730 | 0 | 58810 | 0 | 0 | 14108 | 0 | 2026-03-17 15:19 | 0 | 0 | 0 | 39300 | Nill | 131040 | 62880 | 54780 | 18320 | 2590 | 2990 | 0
2026-03-15 | 2026-03-17 15:05 | 105500 | 32780 | 24 | 24 | 24 | 24 | 699000 | 67130 | 65080 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 67130 | 65080 | 0 | 57980 | 0 | 0 | 14284 | 0 | 2026-03-17 15:10 | 0 | 0 | 0 | 35400 | Nill | 130940 | 60700 | 58230 | 17880 | 1500 | 2960 | 0
2026-03-14 | 2026-03-15 17:21 | 106000 | 33160 | 24 | 24 | 24 | 24 | 693000 | 67160 | 65030 | 90800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528000 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 67160 | 65030 | 0 | 59780 | 0 | 0 | 15151 | 0 | 2026-03-15 17:25 | 0 | 0 | 0 | 36300 | Nill | 130120 | 61450 | 56950 | 18000 | 1690 | 2980 | 0
2026-03-13 | 2026-03-14 09:28 | 105000 | 32330 | 24 | 24 | 24 | 22.41 | 702000 | 66470 | 64620 | 85700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 66470 | 64620 | 0 | 59810 | 0 | 0 | 14737 | 3500 | 2026-03-14 09:32 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 4.00MW STG Set rolling started at 09:13AM and TG synced with Grid at 09:35AM. | 127280 | 60490 | 56780 | 17790 | 1640 | 3110 | 0
2026-03-12 | 2026-03-13 09:36 | 103000 | 32030 | 24 | 24 | 24 | 23.43 | 710000 | 65740 | 64050 | 90100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 65740 | 64050 | 0 | 60050 | 0 | 0 | 14480 | 1100 | 2026-03-13 09:39 | 0 | 0 | 0 | 35600 | 4.00MW STG Set Breaker manually Opened at 07:26 AM due to Bagasse Jamm in NBC-4. | 122470 | 60400 | 58550 | 17880 | 1590 | 2900 | 0
2026-03-11 | 2026-03-12 09:34 | 103500 | 32270 | 24 | 24 | 24 | 24 | 708000 | 65140 | 63350 | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 65140 | 63350 | 0 | 59700 | 0 | 0 | 14657 | 0 | 2026-03-12 09:37 | 0 | 0 | 0 | 37000 | Nill | 122080 | 60550 | 58460 | 17680 | 1590 | 3130 | 0
2026-03-10 | 2026-03-11 09:50 | 93000 | 28360 | 24 | 24 | 24 | 24 | 702000 | 64750 | 61790 | 92300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 64750 | 61790 | 0 | 60980 | 0 | 0 | 14804 | 0 | 2026-03-11 10:12 | 0 | 0 | 0 | 37600 | Nill | 111570 | 57220 | 58290 | 17930 | 1540 | 2990 | 0
2026-03-09 | 2026-03-10 09:52 | 102000 | 31540 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 65090 | 63150 | 93400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554000 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 65090 | 63150 | 0 | 59910 | 0 | 0 | 15098 | 0 | 2026-03-10 09:55 | 0 | 0 | 0 | 39600 | Nill | 117850 | 59810 | 57760 | 17670 | 1500 | 2650 | 0
2026-03-08 | 2026-03-09 11:24 | 97500 | 30600 | 24 | 24 | 24 | 24 | 710000 | 65030 | 62410 | 91800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566000 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 65030 | 62410 | 0 | 59460 | 0 | 0 | 14576 | 0 | 2026-03-09 11:26 | 0 | 0 | 0 | 38100 | NIL | 110370 | 59690 | 56180 | 17690 | 1600 | 2910 | 0
2026-03-07 | 2026-03-09 10:34 | 86000 | 26400 | 24 | 24 | 24 | 24 | 710000 | 65110 | 62450 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577000 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 65110 | 62450 | 0 | 60580 | 0 | 0 | 14126 | 0 | 2026-03-09 11:22 | 0 | 0 | 0 | 34200 | NIL | 96440 | 58670 | 55030 | 17520 | 1990 | 2910 | 0
2026-03-06 | 2026-03-07 11:39 | 92200 | 27760 | 24 | 24 | 24 | 24 | 712000 | 64280 | 61240 | 88300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573000 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 64280 | 61240 | 0 | 58600 | 0 | 0 | 14208 | 0 | 2026-03-07 11:43 | 0 | 0 | 0 | 33400 | Nill | 97930 | 61820 | 55740 | 17620 | 1620 | 2790 | 0
2026-03-05 | 2026-03-06 10:26 | 72000 | 21640 | 24 | 16.53 | 15.92 | 24 | 662000 | 43600 | 43240 | 87200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 43600 | 43240 | 0 | 54690 | 0 | 0 | 14319 | 0 | 2026-03-06 10:28 | 0 | 0 | 0 | 34200 | 3MW Old & New STG Started at 03:28PM & 04:05PM respectively . | 76490 | 50470 | 41870 | 13820 | 1370 | 2820 | 0
2026-03-04 | 2026-03-05 10:52 | 65000 | 19600 | 24 | 18.08 | 16.83 | 24 | 698000 | 50120 | 43020 | 87800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563000 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 50120 | 43020 | 0 | 56230 | 0 | 0 | 14749 | 0 | 2026-03-05 10:56 | 0 | 0 | 0 | 36200 | 3MW New & Old TG stopped at 12:50AM & 02:05AM respectively due to Mill Stopped for No Cane. | 89440 | 46400 | 51570 | 14630 | 1110 | 2990 | 0
2026-03-03 | 2026-03-05 10:48 | 104000 | 31500 | 24 | 24 | 24 | 24 | 704000 | 68490 | 65750 | 87700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534000 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 68490 | 65750 | 0 | 57350 | 0 | 0 | 15396 | 0 | 2026-03-05 10:51 | 0 | 0 | 0 | 34700 | Nil | 138980 | 60450 | 57760 | 17760 | 1530 | 2760 | 0
2026-03-02 | 2026-03-03 10:50 | 104000 | 31500 | 24 | 24 | 24 | 24 | 701000 | 69190 | 66360 | 85700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536000 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 69190 | 66360 | 0 | 57410 | 0 | 0 | 15351 | 0 | 2026-03-03 10:52 | 0 | 0 | 0 | 33700 | NIL | 135690 | 58400 | 58180 | 17750 | 1530 | 3000 | 0
2026-03-01 | 2026-03-02 11:40 | 106000 | 31690 | 24 | 24 | 24 | 24 | 699000 | 69150 | 66130 | 95200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541000 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 69150 | 66130 | 0 | 58960 | 0 | 0 | 14860 | 0 | 2026-03-02 11:42 | 0 | 0 | 0 | 42100 | NIL | 134560 | 59400 | 58210 | 17730 | 1490 | 2890 | 0
2026-02-28 | 2026-03-02 11:32 | 105000 | 31380 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 69170 | 69290 | 95600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 69170 | 69290 | 0 | 60560 | 0 | 0 | 14025 | 0 | 2026-03-02 11:38 | 0 | 0 | 0 | 41600 | Nil | 134460 | 58580 | 58020 | 17750 | 1550 | 3100 | 0
2026-02-27 | 2026-02-28 09:28 | 106500 | 31640 | 24 | 24 | 24 | 24 | 710000 | 69380 | 66420 | 95400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 69380 | 66420 | 0 | 58920 | 0 | 0 | 13976 | 0 | 2026-02-28 09:30 | 0 | 0 | 0 | 40200 | Nill | 136800 | 60580 | 57900 | 17850 | 1580 | 3090 | 0
2026-02-26 | 2026-02-27 09:08 | 108000 | 31400 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 69300 | 66580 | 95300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 69300 | 66580 | 0 | 58480 | 0 | 0 | 14115 | 0 | 2026-02-27 09:09 | 0 | 0 | 0 | 40800 | Nill | 135480 | 61290 | 56010 | 18450 | 1460 | 3190 | 0
2026-02-25 | 2026-02-26 12:58 | 108500 | 31680 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 69480 | 66630 | 95300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 69480 | 66630 | 0 | 59670 | 0 | 0 | 13992 | 0 | 2026-02-26 13:01 | 0 | 0 | 0 | 42000 | Nill | 133390 | 61130 | 54210 | 17560 | 1510 | 3310 | 0
2026-02-24 | 2026-02-25 09:39 | 105500 | 31030 | 24 | 24 | 24 | 24 | 702000 | 69470 | 66570 | 95800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 69470 | 66570 | 0 | 59950 | 0 | 0 | 14014 | 0 | 2026-02-25 09:42 | 0 | 0 | 0 | 41300 | Nill | 127970 | 62640 | 53910 | 17850 | 1520 | 3150 | 0
2026-02-23 | 2026-02-24 09:58 | 106000 | 30750 | 24 | 24 | 24 | 24 | 700000 | 69500 | 66800 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 69500 | 66800 | 0 | 59710 | 0 | 0 | 13783 | 0 | 2026-02-24 10:00 | 0 | 0 | 0 | 40900 | Nill | 126430 | 62560 | 54710 | 17770 | 1580 | 3250 | 0
2026-02-22 | 2026-02-24 09:54 | 108000 | 32150 | 24 | 24 | 24 | 24 | 700000 | 69540 | 66900 | 95100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 69540 | 66900 | 0 | 60590 | 0 | 0 | 13663 | 0 | 2026-02-24 09:57 | 0 | 0 | 0 | 41700 | Nill | 126340 | 60470 | 56190 | 17870 | 1380 | 3190 | 0
2026-02-21 | 2026-02-24 09:50 | 109000 | 32010 | 24 | 24 | 24 | 24 | 698000 | 69420 | 66560 | 95700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 69420 | 66560 | 0 | 61050 | 0 | 0 | 13853 | 0 | 2026-02-24 09:53 | 0 | 0 | 0 | 42300 | Nill | 121780 | 62960 | 56740 | 17950 | 1430 | 3120 | 0
2026-02-20 | 2026-02-21 09:21 | 107500 | 31230 | 24 | 24 | 24 | 24 | 697000 | 69310 | 66550 | 95400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 69310 | 66550 | 0 | 60830 | 0 | 0 | 13784 | 0 | 2026-02-21 09:23 | 0 | 0 | 0 | 41100 | Nill | 116590 | 61210 | 55610 | 17850 | 1520 | 3080 | 0
2026-02-19 | 2026-02-20 09:56 | 109000 | 32110 | 24 | 24 | 24 | 24 | 693000 | 69360 | 66760 | 95700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 69360 | 66760 | 0 | 59890 | 0 | 0 | 13966 | 0 | 2026-02-20 09:59 | 0 | 0 | 0 | 41300 | Nill | 117210 | 63060 | 55410 | 17970 | 1370 | 3100 | 0
2026-02-18 | 2026-02-19 13:57 | 109000 | 31630 | 24 | 24 | 24 | 24 | 692000 | 69350 | 67010 | 95300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553000 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 69350 | 67010 | 0 | 59850 | 0 | 0 | 14016 | 0 | 2026-02-19 14:01 | 0 | 0 | 0 | 42300 | Nill | 115290 | 64340 | 53630 | 17740 | 740 | 3620 | 0
2026-02-17 | 2026-02-19 13:52 | 99000 | 28440 | 24 | 24 | 24 | 24 | 683000 | 64940 | 62860 | 93400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 64940 | 62860 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 14030 | 0 | 2026-02-19 13:55 | 0 | 0 | 0 | 40100 | Nill | 103780 | 56530 | 53150 | 17610 | 2060 | 4670 | 0
2026-02-16 | 2026-02-17 14:25 | 108500 | 31200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 704000 | 69300 | 67060 | 94600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 158000 | 69300 | 67060 | 0 | 60110 | 0 | 0 | 13753 | 600 | 2026-02-17 14:29 | 0 | 0 | 0 | 42100 | Nill | 153730 | 64770 | 52900 | 17770 | 1390 | 3800 | 0
2026-02-15 | 2026-02-16 10:51 | 109000 | 31400 | 24 | 24 | 24 | 24 | 704000 | 69510 | 67470 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526000 | 0 | 0 | 0 | 158000 | 68510 | 67470 | 0 | 59220 | 0 | 0 | 13901 | 0 | 2026-02-16 10:53 | 0 | 0 | 0 | 41400 | Nill | 154840 | 60290 | 56520 | 17850 | 1340 | 4140 | 0
2026-02-14 | 2026-02-15 17:22 | 111000 | 31340 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 69300 | 67010 | 95500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 69300 | 67010 | 0 | 59250 | NULL | NULL | 13862 | 0 | 2026-02-15 17:26 | 0 | 0 | 0 | 42500 | Nill | 153650 | 59710 | 54760 | 17670 | 1280 | 4240 | 0
2026-02-13 | 2026-02-14 17:23 | 105000 | 29760 | 24 | 24 | 24 | 24 | 696000 | 68880 | 66540 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524000 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 68880 | 66540 | 0 | 58700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-14 17:25 | 0 | 0 | 0 | 42000 | Nill | 146730 | 65050 | 52580 | 17900 | 1700 | 4460 | 0
2026-02-12 | 2026-02-14 17:17 | 108000 | 31160 | 24 | 24 | 24 | 24 | 708000 | 69150 | 67320 | 95600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536000 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 69150 | 67320 | 0 | 58940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-14 17:22 | 0 | 0 | 0 | 41400 | Nill | 150790 | 58340 | 55380 | 17960 | 1150 | 4850 | 0
2026-02-11 | 2026-02-12 09:08 | 108000 | 30770 | 24 | 24 | 24 | 24 | 707000 | 68960 | 67170 | 95100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537000 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 68960 | 67170 | 0 | 57370 | 0 | 0 | 14096 | 0 | 2026-02-12 09:11 | 0 | 0 | 0 | 41900 | Nill | 149000 | 59250 | 55840 | 17960 | 1130 | 4950 | 0
2026-02-10 | 2026-02-11 09:34 | 108000 | 30970 | 24 | 24 | 24 | 10.65 | 674000 | 68730 | 66980 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 68730 | 66980 | 0 | 59530 | 0 | 0 | 8350 | 24200 | 2026-02-11 09:39 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 4.00MW STG Set Rolling started at 08:43PM and TG synced with Grid at 09:21PM . | 145490 | 56930 | 54950 | 17850 | 1410 | 5080 | 0
2026-02-09 | 2026-02-10 09:35 | 104000 | 29730 | 24 | 24 | 24 | 15.9 | 672000 | 69370 | 67680 | 63300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479000 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 69370 | 67680 | 0 | 58490 | 0 | 0 | 11462 | 15300 | 2026-02-10 09:56 | 0 | 0 | 0 | 28200 | 4.00MW STG Set Breaker manually Opened at 11:54 PM due to Boiler Economiser Tube leakage. | 140270 | 62530 | 54050 | 18060 | 1350 | 5790 | 0
2026-02-08 | 2026-02-09 09:27 | 107000 | 30390 | 24 | 24 | 24 | 24 | 708000 | 69500 | 67620 | 95600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 69500 | 67620 | 0 | 59240 | 0 | 0 | 13822 | 0 | 2026-02-09 09:29 | 0 | 0 | 0 | 43700 | Nill | 140030 | 58380 | 56650 | 17500 | 1410 | 6150 | 0
2026-02-07 | 2026-02-08 16:18 | 10550 | 2976 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 69390 | 67700 | 95300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543000 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 69390 | 67700 | 0 | 58640 | 0 | 0 | 13979 | 0 | 2026-02-08 16:22 | 0 | 0 | 0 | 43000 | Nill | 141150 | 57790 | 57180 | 17740 | 1660 | 6570 | 0
2026-02-06 | 2026-02-07 09:46 | 108500 | 30780 | 24 | 24 | 24 | 24 | 695000 | 68840 | 67260 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529000 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 68840 | 67260 | 0 | 58350 | 0 | 0 | 13685 | 1100 | 2026-02-07 09:50 | 0 | 0 | 0 | 42000 | Nill | 139720 | 59970 | 56480 | 17950 | 1550 | 6430 | 0
2026-02-05 | 2026-02-06 09:46 | 108500 | 30690 | 24 | 24 | 24 | 24 | 694000 | 69000 | 67660 | 95100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535000 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 69000 | 67660 | 0 | 58600 | 0 | 0 | 13742 | 0 | 2026-02-06 09:51 | 0 | 0 | 0 | 43200 | Grid Breaker auto tripped at 04:25PM due to heavy jerk observed from grid side and STG again synced with grid at 04:26PM . | 139240 | 57290 | 53740 | 19580 | 1710 | 6100 | 0
2026-02-04 | 2026-02-05 10:05 | 108500 | 30700 | 24 | 24 | 24 | 24 | 703000 | 69480 | 67870 | 95900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 69480 | 67870 | 0 | 58430 | 0 | 0 | 14245 | 0 | 2026-02-05 10:11 | 0 | 0 | 0 | 42100 | Nill | 137640 | 58160 | 54660 | 19380 | 1500 | 6010 | 0
2026-02-03 | 2026-02-04 10:04 | 107500 | 30610 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 68990 | 67370 | 95500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 68990 | 67370 | 0 | 58260 | 0 | 0 | 13770 | 0 | 2026-02-04 10:07 | 0 | 0 | 0 | 43900 | Nill | 131820 | 57480 | 57200 | 17930 | 1500 | 6430 | 0
2026-02-02 | 2026-02-03 19:46 | 104500 | 29830 | 24 | 24 | 24 | 10.18 | 661000 | 67800 | 63540 | 38700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 67800 | 63540 | 0 | 59270 | 0 | 0 | 8342 | 25600 | 2026-02-03 19:50 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 4MW STG set started & synced with Grid at 09:49PM. | 119530 | 62210 | 59470 | 17400 | 1790 | 5940 | 0
2026-02-01 | 2026-02-02 13:25 | 108000 | 30720 | 24 | 24 | 24 | 18.62 | 688000 | 69440 | 67870 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 69440 | 67870 | 0 | 58590 | 0 | 0 | 11781 | 9500 | 2026-02-02 13:28 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 4.00MW STG Set Breaker manually Opened at 02:37 AM due to Boiler Economiser Tube leakage. | 128830 | 58080 | 54870 | 17800 | 2110 | 6620 | 0
2026-01-31 | 2026-02-02 13:20 | 108500 | 30520 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 69340 | 67620 | 89700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 69340 | 67620 | 0 | 58970 | 0 | 0 | 13573 | 0 | 2026-02-02 13:24 | 0 | 0 | 0 | 38600 | Nill | 122130 | 61000 | 52590 | 17560 | 2070 | 6610 | 0
2026-01-30 | 2026-01-31 11:31 | 110500 | 31310 | 24 | 24 | 24 | 22.18 | 710000 | 68810 | 67430 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 68810 | 67430 | 0 | 58480 | 0 | 0 | 15525 | 4200 | 2026-01-31 11:35 | 0 | 0 | 0 | 40200 | 4MW STG set tripped at 01:36PM and TG again synced with Grid at 03:25PM. | 117030 | 59080 | 53300 | 17790 | 2020 | 7020 | 0
2026-01-29 | 2026-01-31 11:21 | 57000 | 16070 | 24 | 9.33 | 9.05 | 4.68 | 672000 | 25490 | 24070 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 25490 | 24070 | 0 | 57820 | 0 | 0 | 5540 | 11300 | 2026-01-31 11:30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3MW New & Old TG stopped at 10:40AM & 10:47AM respectively due to Schedule Mill cleaning and Both STG set again synced with Grid at 01:37AM & 01:27AM 4MW STG set started & synced with Grid at 03:19AM. | 65790 | 43950 | 43560 | 13690 | 2070 | 6500 | 0
2026-01-28 | 2026-01-29 09:51 | 110000 | 31250 | 24 | 24 | 24 | 0 | 700000 | 66200 | 65240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472000 | 0 | 0 | 0 | 158000 | 66200 | 65240 | 0 | 57750 | 0 | 0 | 2503 | 9700 | 2026-01-29 09:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 MW STG Set taken shutdown for scheduled Maintenance work of Distillery Plant. | 147910 | 60490 | 55450 | 17200 | 1970 | 6420 | 0
2026-01-27 | 2026-01-29 09:46 | 109000 | 31130 | 24 | 24 | 24 | 0 | 710000 | 65440 | 63930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482000 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 65440 | 63930 | 0 | 58350 | 0 | 0 | 3952 | 13100 | 2026-01-29 09:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 MW STG Set taken shutdown for scheduled Maintenance work of Distillery Plant. | 146510 | 58060 | 53330 | 17540 | 2180 | 5750 | 0
2026-01-26 | 2026-01-27 15:27 | 106000 | 30640 | 24 | 24 | 24 | 22.5 | 713000 | 65420 | 63130 | 82700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 65420 | 63130 | 0 | 57600 | 0 | 0 | 13562 | 1600 | 2026-01-27 15:30 | 0 | 0 | 0 | 36800 | 4.00 MW STG Set manually tripped at 06:31 AM due to attend General scheduled Maintenance work of 35TPH Boiler. | 144680 | 57940 | 54980 | 18140 | 2150 | 5660 | 0
2026-01-25 | 2026-01-27 15:19 | 110500 | 31860 | 24 | 24 | 24 | 24 | 712000 | 66320 | 63670 | 95500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541000 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 66320 | 63670 | 0 | 57680 | 0 | 0 | 14249 | 0 | 2026-01-27 15:23 | 0 | 0 | 0 | 42200 | Nill | 145930 | 57760 | 53730 | 17900 | 2120 | 5550 | 0
2026-01-24 | 2026-01-27 15:12 | 107000 | 30970 | 24 | 24 | 24 | 24 | 713000 | 67480 | 65750 | 95600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 67480 | 65750 | 0 | 58580 | 0 | 0 | 14062 | 0 | 2026-01-27 15:18 | 0 | 0 | 0 | 42000 | Nill | 143770 | 60180 | 51470 | 17330 | 2150 | 5330 | 0
2026-01-23 | 2026-01-27 15:02 | 100500 | 29030 | 24 | 24 | 24 | 24 | 710000 | 65170 | 63180 | 95500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 65170 | 63180 | 0 | 60340 | 0 | 0 | 14204 | 0 | 2026-01-27 15:11 | 0 | 0 | 0 | 42800 | Grid Breaker auto tripped at 01:36AM due to heavy jerk observed from grid side and STG again synced with Grid at 01:37AM. | 133600 | 59845 | 52685 | 18210 | 1580 | 5430 | 0
2026-01-22 | 2026-01-23 09:38 | 107000 | 31170 | 24 | 24 | 24 | 24 | 711000 | 66170 | 64920 | 95600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 66170 | 64920 | 0 | 59140 | 0 | 0 | 14272 | 0 | 2026-01-23 09:41 | 0 | 0 | 0 | 43600 | Nill | 140140 | 57970 | 52050 | 17900 | 2690 | 6340 | 0
2026-01-21 | 2026-01-22 10:38 | 107500 | 31600 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 67190 | 64450 | 95500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 67190 | 64450 | 0 | 59660 | 0 | 0 | 13870 | 0 | 2026-01-22 10:47 | 0 | 0 | 0 | 44100 | Nill | 136150 | 56850 | 56590 | 16020 | 2160 | 5870 | 0
2026-01-20 | 2026-01-21 10:20 | 77000 | 22530 | 24 | 24 | 24 | 24 | 695000 | 60120 | 57170 | 95200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564000 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 60120 | 57170 | 0 | 58390 | 0 | 0 | 13509 | 0 | 2026-01-21 10:24 | 0 | 0 | 0 | 43500 | Nill | 100800 | 53760 | 52350 | 16020 | 2160 | 6200 | 0
2026-01-19 | 2026-01-20 10:05 | 108500 | 31670 | 24 | 24 | 24 | 24 | 712000 | 65690 | 63860 | 95600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 65690 | 63860 | 0 | 58790 | 0 | 0 | 13586 | 0 | 2026-01-20 10:07 | 0 | 0 | 0 | 45000 | Nill | 135150 | 57000 | 56810 | 17940 | 2190 | 6460 | 0
2026-01-18 | 2026-01-19 13:05 | 107000 | 30420 | 24 | 24 | 24 | 24 | 708000 | 65930 | 63790 | 95500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 65930 | 63790 | 0 | 57490 | 0 | 0 | 13548 | 0 | 2026-01-19 13:10 | 0 | 0 | 0 | 45000 | Nill | 131450 | 55145 | 53935 | 17870 | 2170 | 7150 | 0
2026-01-17 | 2026-01-18 15:03 | 103500 | 30040 | 24 | 24 | 24 | 24 | 714000 | 67620 | 65850 | 93300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 67620 | 65850 | 0 | 55680 | 0 | 0 | 13675 | 400 | 2026-01-18 15:05 | 0 | 0 | 0 | 42400 | Nill | 127160 | 55860 | 56990 | 17230 | 2180 | 7050 | 0
2026-01-16 | 2026-01-18 14:55 | 102000 | 29400 | 24 | 24 | 24 | 24 | 711000 | 67390 | 65530 | 94400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 67390 | 65530 | 0 | 56480 | 0 | 0 | 14336 | 0 | 2026-01-18 14:59 | 0 | 0 | 0 | 43800 | Grid Breaker auto tripped at 10:34AM due to heavy jerk observed from grid side and STG again synced with Grid at 10:36AM . | 123180 | 53450 | 54930 | 17410 | 2120 | 9830 | 0
2026-01-15 | 2026-01-16 15:26 | 107000 | 30960 | 24 | 24 | 24 | 24 | 703000 | 65870 | 64080 | 94100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548000 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 65870 | 64080 | 0 | 56990 | 0 | 0 | 14451 | 0 | 2026-01-16 15:34 | 0 | 0 | 0 | 43300 | a) Grid Breaker auto tripped at 08:14AM due to heavy jerk observed from grid side and STG again synced with Grid at 08:15AM. b)Grid Breaker auto tripped at 06:12AM due to Grid failed as distance protection relay tripped, Grid resumed and STG again synced with Grid at 06:21AM. | 130150 | 54270 | 55900 | 18060 | 2140 | 8430 | 0
2026-01-14 | 2026-01-15 10:57 | 108000 | 31060 | 24 | 24 | 24 | 24 | 696000 | 66380 | 64190 | 94300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 66380 | 64190 | 0 | 56780 | 0 | 0 | 14199 | 0 | 2026-01-15 11:04 | 0 | 0 | 0 | 44800 | Grid Breaker auto tripped at 10:59PM and again at 12:05AM due to grid failed from dhaurahra substation , Grid resumed and STG synced with Grid at 11:17PM and 12:18AM respectively. | 127250 | 54760 | 55940 | 17750 | 2140 | 7730 | 0
2026-01-13 | 2026-01-14 09:57 | 100000 | 28360 | 24 | 24 | 24 | 24 | 703000 | 66860 | 65370 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 66860 | 65370 | 0 | 56460 | 0 | 0 | 14389 | 0 | 2026-01-14 10:00 | 0 | 0 | 0 | 44700 | Nill | 116920 | 55020 | 54950 | 17830 | 2130 | 7380 | 0
2026-01-12 | 2026-01-13 09:57 | 106000 | 30420 | 24 | 24 | 24 | 24 | 710000 | 67020 | 64840 | 95400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 67020 | 64840 | 0 | 57650 | 0 | 0 | 13651 | 0 | 2026-01-13 10:00 | 0 | 0 | 0 | 44700 | Nill | 123420 | 55690 | 54830 | 17930 | 2340 | 7650 | 0
2026-01-11 | 2026-01-12 10:02 | 108000 | 30950 | 24 | 24 | 24 | 24 | 703000 | 66770 | 66010 | 95200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 66770 | 66010 | 0 | 57750 | 0 | 0 | 13558 | 0 | 2026-01-12 10:06 | 0 | 0 | 0 | 46100 | Nill | 123800 | 56370 | 56370 | 17810 | 1830 | 7600 | 0
2026-01-10 | 2026-01-11 11:25 | 107000 | 30570 | 24 | 24 | 24 | 24 | 712000 | 66590 | 65580 | 95300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571000 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 66590 | 65580 | 0 | 57450 | 0 | 0 | 13781 | 0 | 2026-01-11 11:30 | 0 | 0 | 0 | 44800 | Nil | 121790 | 54900 | 53670 | 17650 | 2110 | 8050 | 0
2026-01-09 | 2026-01-10 09:42 | 105500 | 29650 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 67360 | 62170 | 95700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 67360 | 62170 | 0 | 56940 | 0 | 0 | 13579 | 0 | 2026-01-10 09:45 | 0 | 0 | 0 | 44300 | Nill | 116810 | 54840 | 54430 | 17620 | 2090 | 8740 | 0
2026-01-08 | 2026-01-09 10:04 | 106000 | 29770 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 65790 | 61510 | 95600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 65790 | 61510 | 0 | 58070 | 0 | 0 | 13617 | 0 | 2026-01-09 10:09 | 0 | 0 | 0 | 44500 | Nill | 116450 | 54560 | 56700 | 18040 | 2110 | 8440 | 0
2026-01-07 | 2026-01-08 10:54 | 103000 | 29310 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 67300 | 64040 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569000 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 67300 | 64040 | 0 | 58100 | 0 | 0 | 13793 | 0 | 2026-01-08 11:00 | 0 | 0 | 0 | 43500 | Grid breaker auto tripped at 12:07AM due to heavy jerk observed from Grid side, STG synced with grid at 12:08AM. | 112620 | 51200 | 57590 | 17720 | 2240 | 8970 | 0
2026-01-06 | 2026-01-07 09:46 | 104000 | 29370 | 24 | 24 | 24 | 24 | 710000 | 67780 | 65560 | 95100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 67780 | 65560 | 0 | 57040 | 0 | 0 | 14419 | 0 | 2026-01-07 09:49 | 0 | 0 | 0 | 45500 | Nill | 113690 | 53800 | 56820 | 17880 | 1850 | 9300 | 0
2026-01-05 | 2026-01-06 09:46 | 106000 | 29970 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 67390 | 66120 | 95200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 67390 | 66120 | 0 | 58300 | 0 | 0 | 14308 | 0 | 2026-01-06 09:48 | 0 | 0 | 0 | 43900 | Nill | 113250 | 57040 | 59260 | 17850 | 2150 | 8960 | 0
2026-01-04 | 2026-01-05 10:04 | 105500 | 30360 | 24 | 24 | 24 | 24 | 707000 | 68600 | 65920 | 95500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 68600 | 65920 | 0 | 57560 | 0 | 0 | 14333 | 0 | 2026-01-05 10:15 | 0 | 0 | 0 | 45100 | Nill | 112250 | 55920 | 58750 | 18510 | 2040 | 9050 | 0
2026-01-03 | 2026-01-04 11:56 | 79500 | 19520 | 24 | 21.23 | 18.86 | 19.61 | 640000 | 50850 | 43520 | 74600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507000 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 50850 | 43520 | 0 | 54470 | NULL | NULL | 13092 | 8600 | 2026-01-04 12:04 | 0 | 0 | 0 | 34300 | a) 3MW new and old TG manually stopped at 10:12AM & 12:08 PM due to Schedule Mill General cleaning , again synced at 03:20PM & 03:34 PM b) 4.00 MW STG Set manually stopped at 10:17 AM due to attend scheduled Maintenance work of 35TPH Boiler, again STG Set synchronized with grid at 02:40 PM. | 78620 | 45810 | 45630 | 16420 | 1920 | 7970 | 0
2026-01-02 | 2026-01-03 09:55 | 101500 | 29080 | 24 | 24 | 24 | 24 | 708000 | 67080 | 64900 | 95700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 67080 | 64900 | 0 | 58260 | 0 | 0 | 14291 | 0 | 2026-01-03 09:59 | 0 | 0 | 0 | 44600 | Nill | 140480 | 56740 | 58080 | 18360 | 1860 | 8460 | 0
2026-01-01 | 2026-01-02 10:13 | 106500 | 30240 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 67770 | 65440 | 95600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534000 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 67770 | 65440 | 0 | 57050 | 0 | 0 | 14372 | 0 | 2026-01-02 10:18 | 0 | 0 | 0 | 43600 | Nill | 147350 | 57500 | 57240 | 17910 | 2320 | 5890 | 0
2025-12-31 | 2026-01-01 09:59 | 100000 | 28340 | 24 | 24 | 24 | 24 | 698000 | 65810 | 63670 | 95400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526000 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 65810 | 63670 | 0 | 58190 | 0 | 0 | 14455 | 0 | 2026-01-01 10:04 | 0 | 0 | 0 | 43800 | Nil | 139050 | 57540 | 57600 | 17700 | 2180 | 10410 | 0
2025-12-30 | 2025-12-31 10:45 | 108000 | 30560 | 24 | 24 | 24 | 24 | 701000 | 67320 | 64490 | 91900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523000 | 0 | 0 | 0 | 159000 | 67320 | 64490 | 0 | 57710 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 2025-12-31 10:48 | 0 | 0 | 0 | 41200 | Nill | 145630 | 58720 | 59020 | 16870 | 2190 | 8380 | 0
2025-12-29 | 2025-12-30 19:09 | 106000 | 30090 | 24 | 24 | 24 | 24 | 700000 | 67880 | 65180 | 91400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526000 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 67880 | 65180 | 0 | 57620 | 0 | 0 | 14277 | 0 | 2025-12-30 19:20 | 0 | 0 | 0 | 40200 | Nill | 139510 | 58940 | 58950 | 18830 | 2110 | 8720 | 0
2025-12-28 | 2025-12-29 14:36 | 100000 | 28120 | 24 | 24 | 24 | 24 | 690000 | 67390 | 63880 | 94200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524000 | 0 | 0 | 0 | 148000 | 67390 | 63880 | 0 | 58500 | 0 | 0 | 14289 | 0 | 2025-12-29 14:51 | 0 | 0 | 0 | 43100 | Grid breaker auto tripped at 06:28AM due to heavy jerk observed from Grid side and TG again synced with grid at 06:38AM. | 137410 | 52510 | 60700 | 17720 | 2140 | 8790 | 0
2025-12-27 | 2025-12-28 11:38 | 107500 | 30290 | 24 | 24 | 24 | 24 | 700000 | 67320 | 64880 | 95600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528000 | 0 | 0 | 0 | 156000 | 67320 | 64880 | 0 | 57560 | 0 | 0 | 14235 | 0 | 2025-12-28 11:48 | 0 | 0 | 0 | 44100 | Nil | 145510 | 56630 | 58200 | 17760 | 2120 | 7980 | 0
2025-12-26 | 2025-12-27 10:23 | 105500 | 29830 | 24 | 24 | 24 | 24 | 700000 | 68060 | 64550 | 95300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 157000 | 68060 | 64550 | 0 | 58380 | 0 | 0 | 14292 | 0 | 2025-12-27 10:35 | 0 | 0 | 0 | 42800 | Grid breaker auto tripped at 08:00PM due to heavy jerk observed from Grid side and TG again synced with grid at 08:01PM. | 145090 | 57320 | 58870 | 17740 | 2140 | 8450 | 0
2025-12-25 | 2025-12-26 11:10 | 107000 | 30070 | 24 | 24 | 24 | 24 | 696000 | 68870 | 65490 | 95400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524000 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 68870 | 65490 | 0 | 57800 | 0 | 0 | 14222 | 0 | 2025-12-26 11:13 | 0 | 0 | 0 | 42600 | Nill | 145240 | 57160 | 58250 | 17720 | 2200 | 7790 | 0
2025-12-24 | 2025-12-25 09:23 | 110000 | 30810 | 24 | 24 | 24 | 24 | 698000 | 69180 | 65330 | 96200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 69180 | 65330 | 0 | 57310 | 0 | 0 | 14843 | 0 | 2025-12-25 09:40 | 0 | 0 | 0 | 43800 | Nill | 146170 | 56010 | 56200 | 17940 | 2150 | 8040 | 0
2025-12-23 | 2025-12-24 10:04 | 107000 | 29960 | 24 | 24 | 24 | 24 | 687000 | 67900 | 65130 | 93200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521000 | 0 | 0 | 0 | 149000 | 67900 | 65130 | 0 | 57340 | 0 | 0 | 14108 | 200 | 2025-12-24 10:07 | 0 | 0 | 0 | 43000 | Grid breaker manually tripped at 02:14PM due to SF6 breaker testing purpose at dhaurahra substation, and again TG synced with Grid at 02:39PM. | 142850 | 54380 | 56290 | 17810 | 2000 | 8700 | 0
2025-12-22 | 2025-12-23 09:51 | 107500 | 30260 | 24 | 24 | 24 | 24 | 694000 | 67780 | 65350 | 95300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529000 | 0 | 0 | 0 | 149000 | 67780 | 65350 | 0 | 57500 | 0 | 0 | 14082 | 0 | 2025-12-23 10:02 | 0 | 0 | 0 | 44000 | Grid breaker auto tripped at 05:43AM due to Grid Failed from Dhaurhara Substation,Grid resumed and STG synced with grid at 05:52AM. | 143610 | 55360 | 55530 | 17750 | 2320 | 7560 | 0
2025-12-21 | 2025-12-22 10:25 | 106500 | 30160 | 24 | 24 | 24 | 24 | 698000 | 67660 | 64560 | 95200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535000 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 67660 | 64560 | 0 | 58280 | 0 | 0 | 13980 | 0 | 2025-12-22 10:30 | 0 | 0 | 0 | NULL | Nill | 145820 | 52290 | 53400 | 17970 | 1920 | 7820 | 0
2025-12-20 | 2025-12-22 10:14 | 106000 | 29890 | 24 | 24 | 24 | 24 | 692000 | 67260 | 64200 | 95700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 148000 | 67260 | 64200 | 0 | 58590 | 0 | 0 | 14353 | 0 | 2025-12-22 10:22 | 0 | 0 | 0 | 43900 | Grid breaker auto tripped at 06:48PM due to heavy jerk observed from grid side ,Again STG synced with grid at 06:49PM. | 135170 | 57090 | 59970 | 17630 | 2000 | 7600 | 0
2025-12-19 | 2025-12-20 09:53 | 106500 | 29930 | 24 | 24 | 24 | 24 | 698000 | 68390 | 63900 | 95800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 149000 | 68390 | 63900 | 0 | 57600 | 0 | 0 | 14194 | 0 | 2025-12-20 09:57 | 0 | 0 | 0 | 44000 | Nill | 140720 | 56380 | 57220 | 17610 | 2060 | 7300 | 0
2025-12-18 | 2025-12-19 09:59 | 106000 | 29770 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 69380 | 64650 | 94300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 69380 | 64650 | 0 | 57760 | 0 | 0 | 14219 | 0 | 2025-12-19 10:12 | 0 | 0 | 0 | 42200 | Grid breaker auto tripped at 07:31PM due to Grid Failed from Dhaurahara Substation ,Grid resumed and STG synced with grid at 07:39PM. | 136210 | 56590 | 57030 | 17520 | 2090 | 6590 | 0
2025-12-17 | 2025-12-18 10:29 | 106000 | 29770 | 24 | 24 | 24 | 24 | 710000 | 69570 | 65880 | 96100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 69570 | 65880 | 0 | 58240 | 0 | 0 | 14285 | 0 | 2025-12-18 10:35 | 0 | 0 | 0 | 43700 | Nill | 138980 | 55650 | 55480 | 17750 | 2130 | 7460 | 0
2025-12-16 | 2025-12-17 10:14 | 107500 | 30260 | 24 | 24 | 24 | 24 | 707000 | 68240 | 64400 | 95400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542000 | 0 | 0 | 0 | 148000 | 68240 | 64400 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 14263 | 0 | 2025-12-17 10:16 | 0 | 0 | 0 | 43500 | Nill | 138240 | 58790 | 58700 | 17170 | 1890 | 5850 | 0
2025-12-15 | 2025-12-16 10:14 | 105500 | 29620 | 24 | 24 | 24 | 24 | 713000 | 68780 | 65110 | 94800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 68780 | 65110 | 0 | 57870 | 0 | 0 | 14825 | 0 | 2025-12-16 10:18 | 0 | 0 | 0 | 44000 | Nill | 134130 | 61490 | 60520 | 17620 | 2050 | 5080 | 0
2025-12-14 | 2025-12-16 10:06 | 106000 | 29850 | 24 | 24 | 24 | 24 | 712000 | 68620 | 66210 | 94700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552000 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 68620 | 66210 | 0 | 58190 | 0 | 0 | 13375 | 0 | 2025-12-16 10:13 | 0 | 0 | 0 | 44300 | Grid breaker auto tripped at 02:24PM due to Heavy jerk observed from grid side ,Grid resumed and STG synced with grid at 02:26PM. | 138210 | 57940 | 58020 | 17730 | 2040 | 4890 | 0
2025-12-13 | 2025-12-14 11:27 | 107000 | 30140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 715000 | 69570 | 66500 | 95400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 69570 | 66500 | 0 | 57590 | 0 | 0 | 13563 | 0 | 2025-12-14 11:35 | 0 | 0 | 0 | 43700 | NIL | 131900 | 60530 | 58030 | 17520 | 1930 | 5160 | 0
2025-12-12 | 2025-12-14 11:21 | 103000 | 29070 | 24 | 24 | 24 | 24 | 713000 | 69610 | 65230 | 95600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 69610 | 65230 | 0 | 57030 | 0 | 0 | 13610 | 0 | 2025-12-14 11:25 | 0 | 0 | 0 | 43400 | NULL | 126780 | 58100 | 58800 | 17350 | 3270 | 5540 | 0
2025-12-11 | 2025-12-14 11:17 | 106000 | 29600 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 69610 | 66090 | 95300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 69610 | 66090 | 0 | 56640 | 0 | 0 | 13358 | 0 | 2025-12-14 11:20 | 0 | 0 | 0 | 43100 | NIL | 129360 | 59070 | 59630 | 17560 | 750 | 4330 | 0
2025-12-10 | 2025-12-14 11:12 | 105500 | 29410 | 24 | 24 | 24 | 24 | 707000 | 69570 | 66150 | 93900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552000 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 69570 | 66150 | 0 | 57650 | 0 | 0 | 13515 | 0 | 2025-12-14 11:15 | 0 | 0 | 0 | 42100 | NIL | 128050 | 59270 | 59500 | 17710 | 2010 | 6190 | 0
2025-12-09 | 2025-12-14 11:06 | 105500 | 29500 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 69600 | 66940 | 95500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 69600 | 66940 | 0 | 57530 | 0 | 0 | 13555 | 0 | 2025-12-14 11:11 | 0 | 0 | 0 | 44800 | NIL | 124050 | 58980 | 59890 | 17560 | 1970 | 5090 | 0
2025-12-08 | 2025-12-09 10:49 | 104500 | 29260 | 24 | 24 | 24 | 24 | 703000 | 69420 | 67560 | 95700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 69420 | 67560 | 0 | 57120 | 0 | 0 | 13646 | 0 | 2025-12-09 10:53 | 0 | 0 | 0 | 44300 | Nill | 120150 | 58210 | 58510 | 20770 | 1930 | 5410 | 0
2025-12-07 | 2025-12-08 09:54 | 105000 | 28680 | 24 | 24 | 24 | 24 | 698000 | 67930 | 66030 | 95200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 67930 | 66030 | 0 | 57490 | 0 | 0 | 13469 | 0 | 2025-12-08 10:01 | 0 | 0 | 0 | 43800 | Grid breaker auto tripped at 09:00PM due to Grid failed from Nighasan Substation ,Grid resumed and STG synced with grid at 09:10PM. | 118390 | 59810 | 59500 | 20300 | 1890 | 4070 | 0
2025-12-06 | 2025-12-07 12:25 | 105500 | 28960 | 24 | 24 | 24 | 24 | 703000 | 69630 | 64660 | 93300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 69630 | 64660 | 0 | 56120 | 0 | 0 | 13421 | 900 | 2025-12-07 12:41 | 0 | 0 | 0 | 43200 | 4.00 MW STG Set manually Open at 01:58 AM due to Bagasse Jammed in DBC-5, again STG Set sync with grid at 02:18 AM. | 118490 | 60190 | 58780 | 18560 | 1910 | 4360 | 0
2025-12-05 | 2025-12-06 18:43 | 105500 | 28760 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 69270 | 66560 | 93900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 69270 | 66560 | 0 | 57120 | 0 | 0 | 13319 | 0 | 2025-12-06 18:47 | 0 | 0 | 0 | 42400 | Nill | 113090 | 59890 | 60960 | 18530 | 1870 | 4490 | 0
2025-12-04 | 2025-12-05 09:55 | 105000 | 28650 | 24 | 24 | 24 | 24 | 699000 | 69390 | 67190 | 93400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564000 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 69390 | 67190 | 0 | 58200 | 0 | 0 | 13151 | 0 | 2025-12-05 10:04 | 0 | 0 | 0 | 42500 | Nill | 111640 | 57830 | 59600 | 18460 | 1860 | 4190 | 0
2025-12-03 | 2025-12-04 12:11 | 75500 | 20850 | 21.68 | 18.86 | 18.36 | 16.78 | 586000 | 53640 | 48940 | 64100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457000 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 53640 | 48940 | 0 | 49960 | 0 | 0 | 11136 | 13800 | 2025-12-04 12:17 | 10000 | 0 | 0 | 29900 | 30.85 MW TG manually tripped at 02:45PM due to problem in slat chain and TG again synced with Grid at 05:04PM. 3MW new and old TG manually tripped at 10:20AM & 10:30AM due to mill stopped and again synced at 03:58PM & 03:38PM. 4.00 MW STG Set manually tripped at 08:45 AM due to LHS water Wall panel leakage, again STG Set synchronized with grid at 03:58 PM. | 87310 | 45100 | 45010 | 22160 | 1900 | 4100 | 0
2025-12-02 | 2025-12-03 09:43 | 109100 | 29760 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 69510 | 66580 | 93700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532000 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 69510 | 66580 | 0 | 56990 | 0 | 0 | 13915 | 0 | 2025-12-03 09:50 | 0 | 0 | 0 | 41000 | Nill | 152290 | 55160 | 57720 | 19900 | 1990 | 4030 | 0
2025-12-01 | 2025-12-02 10:03 | 101500 | 27490 | 24 | 24 | 24 | 24 | 704000 | 69450 | 67610 | 93200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538000 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 69450 | 67610 | 0 | 57370 | 0 | 0 | 13739 | 0 | 2025-12-02 10:07 | 0 | 0 | 0 | 40300 | Nill | 141870 | 58760 | 58480 | 19970 | 1640 | 3340 | 0
2025-11-30 | 2025-12-01 10:03 | 105500 | 28290 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 69550 | 67460 | 93300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 69550 | 67460 | 0 | 57370 | 0 | 0 | 14145 | 0 | 2025-12-01 10:13 | 0 | 0 | 0 | 40600 | Nill | 146100 | 58980 | 60170 | 18650 | 2250 | 3860 | 0
2025-11-29 | 2025-12-01 09:56 | 108500 | 28980 | 24 | 24 | 24 | 24 | 703000 | 69580 | 66930 | 93500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 69580 | 66930 | 0 | 56720 | 0 | 0 | 14135 | 0 | 2025-12-01 10:02 | 0 | 0 | 0 | 40700 | Nill | 145770 | 61320 | 61750 | 16690 | 1950 | 4030 | 0
2025-11-28 | 2025-11-29 09:51 | 106000 | 28069 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 69620 | 67690 | 93700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536000 | 0 | 0 | 0 | 151000 | 69620 | 67690 | 0 | 56910 | 0 | 0 | 14443 | 0 | 2025-11-29 09:57 | 0 | 0 | 0 | 40000 | Nill | 144400 | 60430 | 60320 | 17520 | 1930 | 3710 | 0
2025-11-27 | 2025-11-28 09:37 | 106000 | 28550 | 24 | 24 | 24 | 24 | 703000 | 69640 | 67700 | 92600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538000 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 69640 | 67700 | 0 | 55930 | 0 | 0 | 14444 | 0 | 2025-11-28 09:41 | 0 | 0 | 0 | 40200 | Nill | 142580 | 58730 | 59630 | 17770 | 1960 | 3670 | 0
2025-11-26 | 2025-11-28 09:30 | 103000 | 27580 | 24 | 24 | 24 | 24 | 702000 | 69590 | 67300 | 93500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537000 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 69590 | 67300 | 0 | 56260 | 0 | 0 | 14568 | 0 | 2025-11-28 09:36 | 0 | 0 | 0 | 39700 | Nill | 139870 | 59070 | 60470 | 17840 | 1810 | 3830 | 0
2025-11-25 | 2025-11-26 09:49 | 104000 | 28130 | 24 | 24 | 24 | 24 | 703000 | 69640 | 66660 | 92700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 69640 | 66660 | 0 | 56600 | 0 | 0 | 14519 | 0 | 2025-11-26 09:59 | 0 | 0 | 0 | 37800 | Nill | 134200 | 60220 | 60500 | 17830 | 1940 | 3610 | 0
2025-11-24 | 2025-11-25 09:47 | 104000 | 28370 | 24 | 24 | 24 | 24 | 699000 | 69560 | 66680 | 90600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 69560 | 66680 | 0 | 56510 | 0 | 0 | 14657 | 0 | 2025-11-25 09:56 | 0 | 0 | 0 | 36800 | 30.85 MW Grid breaker auto tripped from 01:06PM to 01:08PM and 08:30PM to 08:31PM due to grid fluctuation. | 135260 | 59370 | 60250 | 15810 | 2000 | 3550 | 0
2025-11-23 | 2025-11-24 10:12 | 108000 | 29620 | 24 | 24 | 24 | 24 | 701000 | 69590 | 66770 | 90900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 69590 | 66770 | 0 | 56530 | 0 | 0 | 14557 | 0 | 2025-11-24 10:17 | 0 | 0 | 0 | 36000 | Nill | 132240 | 60460 | 59410 | 18000 | 1890 | 3360 | 0
2025-11-22 | 2025-11-24 10:02 | 104000 | 28920 | 24 | 24 | 24 | 24 | 697000 | 69440 | 66690 | 90500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534000 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 69440 | 66690 | 0 | 57560 | 0 | 0 | 14552 | 0 | 2025-11-24 10:10 | 0 | 0 | 0 | 34700 | Grid breaker auto tripped at 05:37AM due to Grid failed from Nighasan Substation ,Grid resumed and STG synced with grid at 05:47AM. | 134820 | 58120 | 57960 | 17970 | 1960 | 3300 | 0
2025-11-21 | 2025-11-22 09:16 | 10400 | 2801 | 24 | 24 | 24 | 24 | 703000 | 69400 | 66460 | 91200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 69400 | 66460 | 0 | 59470 | 0 | 0 | 14515 | 0 | 2025-11-22 09:37 | 0 | 0 | 0 | 35800 | Nill | 131130 | 58860 | 58940 | 18070 | 1610 | 3250 | 0
2025-11-20 | 2025-11-21 10:45 | 10500 | 2827 | 24 | 24 | 24 | 24 | 703000 | 69580 | 66700 | 90400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 69580 | 66700 | 0 | 57670 | 0 | 0 | 14376 | 0 | 2025-11-21 10:51 | 0 | 0 | 0 | 35500 | Nill | 128960 | 63210 | 63820 | 14050 | 2180 | 3060 | 0
2025-11-19 | 2025-11-20 09:56 | 10400 | 2857 | 24 | 24 | 24 | 24 | 698000 | 68890 | 66080 | 90400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 68890 | 66080 | 0 | 56810 | 0 | 0 | 14402 | 0 | 2025-11-20 10:04 | 0 | 0 | 0 | 35900 | SF6 Breaker auto tripped at 01:30PM due to heavy jerk observed from grid side and TG again synced with grid at 01:32PM. | 127360 | 60260 | 59930 | 17380 | 1750 | 3290 | 0
2025-11-18 | 2025-11-19 10:11 | 100500 | 27890 | 24 | 23.41 | 23.03 | 24 | 701000 | 65280 | 43020 | 90800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524000 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 65280 | 43020 | 0 | 57930 | 0 | 0 | 14399 | 0 | 2025-11-19 10:18 | 0 | 0 | 0 | 36500 | 3MW New and 3MW Old TG manually tripped at 06:53PM due to 70TPH Boiler Problem and both TG again synced with Grid at 07:51PM and 07:28PM respectively. | 118860 | 61900 | 60210 | 15530 | 1780 | 3020 | 0
2025-11-17 | 2025-11-18 10:12 | 106000 | 29730 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 69620 | 63300 | 91100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 69620 | 63300 | 0 | 57680 | 0 | 0 | 12515 | 0 | 2025-11-18 10:21 | 0 | 0 | 0 | 38900 | Nill | 119690 | 64350 | 64400 | 15480 | 1810 | 3190 | 0
2025-11-16 | 2025-11-17 09:46 | 103000 | 28470 | 24 | 24 | 24 | 24 | 704000 | 69630 | 63690 | 90600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 69630 | 63690 | 0 | 56320 | 0 | 0 | 15013 | 0 | 2025-11-17 09:55 | 0 | 0 | 0 | 39300 | 30.85 MW Tie breaker auto tripped at 03:07AM due to grid fluctuation , again STG synced with grid at 03:09AM. | 117650 | 63010 | 63270 | 15530 | 1780 | 3080 | 0
2025-11-15 | 2025-11-16 10:46 | 104700 | 29710 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 69640 | 63060 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558000 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 69640 | 63060 | 0 | 56830 | 0 | 0 | 14787 | 0 | 2025-11-16 10:51 | 0 | 0 | 0 | 39800 | NIL | 117130 | 61350 | 62780 | 15550 | 1660 | 3230 | 0
2025-11-14 | 2025-11-15 09:42 | 104500 | 29970 | 24 | 24 | 24 | 24 | 703000 | 69620 | 63030 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553000 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 69620 | 63030 | 0 | 57450 | 0 | 0 | 14916 | 0 | 2025-11-15 09:49 | 0 | 0 | 0 | 38700 | Nill | 116180 | 61370 | 62850 | 16190 | 1770 | 3290 | 0
2025-11-13 | 2025-11-14 10:09 | 103000 | 29240 | 24 | 21.16 | 20.25 | 24 | 708000 | 69590 | 61640 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566000 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 69590 | 61640 | 0 | 56620 | 0 | 0 | 15024 | 0 | 2025-11-14 10:15 | 0 | 0 | 0 | 37700 | Nill | 110250 | 58700 | 60310 | 18230 | 1630 | 3110 | 0
2025-11-12 | 2025-11-13 10:02 | 85000 | 24110 | 24 | 21.16 | 20.25 | 24 | 689000 | 59780 | 49090 | 90200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553000 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 59780 | 49090 | 0 | 58010 | 0 | 0 | 14959 | 0 | 2025-11-13 10:11 | 0 | 0 | 0 | 37200 | 3MW Old TG stopped at 08:15AM due to mill stoppage and synced at 11:05AM. 3MW New TG Started and synced at 11:45AM | 90170 | 52990 | 56800 | 17070 | 1750 | 3090 | 0
2025-11-11 | 2025-11-12 15:16 | 95000 | 26840 | 24 | 24 | 23.83 | 24 | 704000 | 68880 | 62570 | 91300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 68880 | 62570 | 0 | 55280 | 0 | 0 | 15231 | 0 | 2025-11-12 15:30 | 0 | 0 | 0 | 37300 | Nill | 125400 | 60640 | 61640 | 15200 | 1610 | 2960 | 0
2025-11-10 | 2025-11-11 09:57 | 101000 | 28677 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 69510 | 62670 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546000 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 69510 | 62670 | 0 | 56350 | 0 | 0 | 15265 | 0 | 2025-11-11 10:05 | 0 | 0 | 0 | 38400 | Nill | 131310 | 61830 | 61050 | 15290 | 1260 | 4440 | 0
2025-11-09 | 2025-11-10 09:59 | 101000 | 28650 | 24 | 24 | 24 | 24 | 707000 | 69570 | 58840 | 90500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537000 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 69570 | 58840 | 0 | 57610 | 0 | 0 | 15228 | 0 | 2025-11-10 10:09 | 0 | 0 | 0 | 36300 | NILL | 136480 | 56860 | 61700 | 15450 | 1970 | 2950 | 0
2025-11-08 | 2025-11-09 10:54 | 101000 | 28700 | 24 | 24 | 24 | 24 | 703000 | 69650 | 62050 | 90800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538000 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 69650 | 62050 | 0 | 57540 | 0 | 0 | 15580 | 0 | 2025-11-09 11:03 | 0 | 0 | 0 | 36600 | Nil | 132110 | 61410 | 60110 | 15510 | 1690 | 2870 | 0
2025-11-07 | 2025-11-08 10:16 | 103000 | 29480 | 24 | 24 | 24 | 24 | 708000 | 69580 | 61290 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 69580 | 61290 | 0 | 58250 | 0 | 0 | 15810 | 0 | 2025-11-08 10:31 | 0 | 0 | 0 | 34300 | Nil | 134600 | 55800 | 61070 | 16920 | 1650 | 2830 | 0
2025-11-06 | 2025-11-07 10:21 | 90700 | 26020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 701000 | 68040 | 60370 | 91200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 68040 | 60370 | 0 | 59380 | 0 | 0 | 15655 | 0 | 2025-11-07 10:33 | 0 | 0 | 0 | 38100 | Nil | 115830 | 58270 | 58730 | 18220 | 1610 | 2750 | 0
2025-11-05 | 2025-11-06 13:33 | 96700 | 27690 | 24 | 24 | 24 | 20.47 | 704000 | 69110 | 59380 | 74300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 69110 | 59380 | 0 | 59740 | 0 | 0 | 14296 | 7300 | 2025-11-06 13:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | a) 30.85 MW Grid breaker auto tripped at 10:17PM due to GRID Fluctuation and STG synced with grid at 10:18PM. b) 4MW STG set & 35TPH Boiler manually stopped at 09:49 PM due to ID fan Motor Power Cable found Earthed , Then Spare Cable taken in line ,STG Set started & Sync. with Grid at 01:21AM. | 121500 | 58550 | 59230 | 18590 | 730 | 2890 | 0
2025-11-04 | 2025-11-05 12:34 | 94500 | 26500 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 68270 | 60550 | 93700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 68270 | 60550 | 0 | 58450 | 0 | 0 | 15552 | 0 | 2025-11-05 12:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.85 MW Grid breaker auto tripped at 11:56PM due to GRID fluctuation and STG synced with grid at 11:57PM. | 120670 | 57050 | 59130 | 17570 | 2460 | 2940 | 0
2025-11-03 | 2025-11-04 10:45 | 100000 | 28980 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 67650 | 60940 | 92100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 67650 | 60940 | 0 | 58470 | 0 | 0 | 15555 | 0 | 2025-11-04 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.85 MW GRID breaker auto tripped at 09:07PM due to Grid fluctuation and STG set synced with grid at 09:08PM. | 122952 | 55661 | 55847 | 17650 | 1630 | 2850 | 0
2025-11-02 | 2025-11-04 10:38 | 101000 | 29220 | 24 | 24 | 22.01 | 24 | 709000 | 66150 | 48580 | 89400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 66150 | 48580 | 0 | 60230 | 0 | 0 | 15911 | 0 | 2025-11-04 10:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3MW_ New STG set auto tripped at 08:03PM due to TG Governor controlling malfunctioning ,STG set started at 10:02PM . | 121850 | 47356 | 59254 | 17040 | 1570 | 2660 | 0
2025-11-01 | 2025-11-02 13:01 | 103100 | 26660 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 67600 | 50960 | 85600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 67600 | 50960 | 0 | 61700 | 0 | 0 | 16235 | 0 | 2025-11-02 13:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- GRID breaker auto tripped at 01:48AM due to Grid fluctuation , STG set Synch with GRID at 01:50AM. 2- GRID breaker auto tripped at 04:47AM due to 132 KV Tr. line tripped from Nighashan Substation , STG set Synch with GRID at 04:57AM. | 117970 | 47541 | 56659 | 18210 | 1480 | 2700 | 0
2025-10-31 | 2025-11-02 12:45 | 95000 | 25420 | 24 | 24 | 24 | 24 | 701000 | 60750 | 34050 | 79800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 60750 | 34050 | 0 | 61640 | 0 | 0 | 14232 | 0 | 2025-11-02 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nil | 104490 | 39341 | 50119 | 18200 | 1760 | 2890 | 0
2025-10-30 | 2025-11-02 12:31 | 89500 | 25679 | 24 | 24 | 11.26 | 20.71 | 680000 | 54450 | 27450 | 58100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516000 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 54450 | 27450 | 0 | 62570 | 0 | 0 | 14309 | 3600 | 2025-11-02 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- GRID Breaker auto tripped at 06:47PM due to heavy jerk observed from grid , STG set Synch with GRID at 06:48PM. 2- 3MW New STG set started and Synch with GRID at 08:44PM for crushing Season 2025-26 operation. 3- 4MW STG set and 35TPH Boiler manually stopped at 08:41AM due to boiler tube leakage , STG set again synch with GRID at 11:17 Am | 98230 | 31105 | 45435 | 17110 | 1050 | 2970 | 0
2025-10-29 | 2025-11-02 12:22 | 90000 | 26000 | 24 | 17.68 | 0 | 18.28 | 688000 | 43790 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 43790 | 0 | 0 | 60820 | 0 | 0 | 11217 | 4100 | 2025-11-02 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- GRID breaker auto tripped at 08:55 PM due to heavy jerk observed from grid , STG set synch with GRID at 08:56PM. 2- 3MW old STG set started & synch with GRID at 02:19 PM for Crushing season 2025-26 operation. 3- 4MW STG set started and Synch with grid at 01:43PM for Crushing season 2025-26 operation. | 93030 | 27730 | 49910 | 9010 | 1240 | 2870 | 0
2025-10-28 | 2025-11-02 12:14 | 52500 | 15370 | 24 | NULL | NULL | NULL | 567000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 55980 | 0 | 0 | 2377 | 10600 | 2025-11-02 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- GRID breaker auto tripped at 10:18PM due 132KV Tr. Line tripped from Nighashan Substation , GRID resume & STG set Synch with GRID at 10:29PM. 2- GRID breaker auto tripped at 10:32PM due 132KV Tr. Line tripped from Nighashan Substation , GRID resume & STG set Synch with GRID at 10:41PM. 3- GRID breaker auto tripped at 12:38AM due 132KV GSMA Tr. Line tripped from Dhaurahara Substation , GRID resume & STG set Synch with GRID at 12:48AM. 4- GRID breaker auto tripped at 06:02AM due 132KV Tr. Line tripped from Nighashan Substation , GRID resume & STG set Synch with GRID at 06:16AM. | 61270 | 12649 | 48531 | 5100 | 1240 | 3210 | 0
2025-10-27 | 2025-11-02 12:02 | 50400 | 14600 | 24 | 0 | 0 | 0 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 57240 | 0 | 0 | 2912 | 8400 | 2025-11-02 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- GRID breaker auto tripped at 12:17AM due 132KV GSMA Tr. Line tripped from Dhaurahara Substation , GRID resume & STG set Synch with GRID at 12:30Am. 2- GRID breaker auto tripped at 05:11AM due 132KV GSMA Tr. Line tripped from Nighashan Substation , GRID resume & STG set Synch with GRID at 05:24AM. | 58310 | 10340 | 37970 | 1000 | 1220 | 4160 | 0
2025-10-26 | 2025-11-02 11:53 | 48000 | 12960 | 24 | 0 | 0 | 0 | 514000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373000 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 2100 | 6000 | 2025-11-02 12:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRID Breaker auto tripped at 04:51 AM due to heavy jerk observed from grid , STG set synch. with GRID at 04:52AM. | 40800 | 9820 | 25620 | 700 | 1410 | 2650 | 0
2025-10-25 | 2025-11-02 11:44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296000 | 0 | 0 | 0 | 54910 | 0 | 0 | 0 | 49390 | 0 | 0 | 1740 | 4600 | 2025-11-02 11:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIL | 34500 | 2000 | 13920 | 700 | 900 | 2890 | 0
2025-10-24 | 2025-11-04 11:20 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 16030 | 0 | 0 | 0 | 27210 | 0 | 0 | 1600 | 4700 | 2025-11-04 11:29 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 30.85MW STG set started and Synch with GRID at 06:50PM for Crushing Season 2025-26 operation. | 4500 | 3480 | 4000 | 300 | 1050 | 2700 | 0
2025-05-12 | 2025-05-13 20:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 13820 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 15831 | 0 | 2025-05-13 20:20 | 1000 | 0 | 0 | 19300 | nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 | 2025-05-13 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 10950 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 15431 | 0 | 2025-05-13 20:18 | 0 | 0 | 0 | 20100 | nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 | 2025-05-13 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 15606 | 0 | 2025-05-13 20:16 | 2000 | 0 | 0 | 16700 | nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 | 2025-05-13 20:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 13270 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 15802 | 0 | 2025-05-13 20:13 | 1000 | 0 | 0 | 16600 | nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 | 2025-05-13 20:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 16105 | 0 | 2025-05-13 20:11 | 0 | 0 | 0 | 28200 | nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 | 2025-05-13 20:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 13310 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 15199 | 0 | 2025-05-13 20:09 | 0 | 0 | 0 | 29600 | nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 | 2025-05-13 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 78700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 11620 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 14653 | 2100 | 2025-05-13 20:03 | 4000 | 0 | 0 | 27500 | 4.0MW STG set auto tripped & plant blackout at 09:42AM due to heavy jerk observed from GRID , again STG set started & synch with GRID at 10:41AM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 | 2025-05-13 19:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11080 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 15422 | 0 | 2025-05-13 19:59 | 2000 | 0 | 0 | 22500 | nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 | 2025-05-13 19:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 10240 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 15359 | 0 | 2025-05-13 19:56 | 2000 | 0 | 0 | 23200 | nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 | 2025-05-13 19:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 13630 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 15882 | 0 | 2025-05-13 19:53 | 0 | 0 | 0 | 26800 | nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 | 2025-05-13 19:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11920 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 15189 | 0 | 2025-05-13 19:51 | 0 | 0 | 0 | 25200 | Tie Breaker opened due to heavy jerk observed from grid side at 08:15PM and again synced with Grid at 08:16PM . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 | 2025-05-13 19:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 14970 | 0 | 2025-05-13 19:48 | 0 | 0 | 0 | 27100 | nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 | 2025-05-08 09:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13040 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 14065 | 0 | 2025-05-08 09:39 | 0 | 0 | 0 | 28700 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 | 2025-05-08 09:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 12930 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 14580 | 0 | 2025-05-08 09:37 | 0 | 0 | 0 | 27000 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 | 2025-05-08 09:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 10490 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 14357 | 0 | 2025-05-08 09:34 | 0 | 0 | 0 | 26100 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 | 2025-05-08 09:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 14334 | 100 | 2025-05-08 09:32 | 0 | 0 | 0 | 26600 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 | 2025-05-08 09:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 66600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 13562 | 8100 | 2025-05-08 09:28 | 13000 | 0 | 0 | 20200 | 4MW STG Breaker manually opened at 08:03AM due to LSP on a/c of Bagasse jammed on Slat Chain ,Again STG set started & synch.with grid at 11:11AM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 | 2025-05-08 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 14059 | 0 | 2025-05-08 09:19 | 1000 | 0 | 0 | 24300 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 | 2025-05-08 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 13091 | 0 | 2025-05-08 09:15 | 0 | 0 | 0 | 28200 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 | 2025-05-08 09:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 13059 | 0 | 2025-05-08 09:08 | 1000 | 0 | 0 | 29900 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 | 2025-05-08 09:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 13354 | 0 | 2025-05-08 09:05 | 0 | 0 | 0 | 29900 | 4MW STG Tie breaker auto tripped at 05:40PM due to heavy jerk observed from grid side. Again STG synch. with grid at 05:45PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 | 2025-05-08 08:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 13694 | 0 | 2025-05-08 09:03 | 0 | 0 | 0 | 27600 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 | 2025-05-08 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 13974 | 100 | 2025-05-08 00:42 | 0 | 0 | 0 | 31900 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 | 2025-05-08 00:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2690 | 0 | 0 | 13337 | 0 | 2025-05-08 00:35 | 0 | 0 | 0 | 27700 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 | 2025-05-08 00:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 68100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 0 | 0 | 12673 | 5900 | 2025-05-08 00:33 | 8000 | 0 | 0 | 21700 | a) 4MW STG Breaker manually opened at 03:56PM due to LSP on a/c of Bagasse jammed on DBC-2 discharge chute ,Again STG set synch.with grid at 04:36PM.b) 4MW STG Breaker manually opened at 02:10AM due to LSP on a/c of heavy rain caused wet bagasse. Again STG set synch.with grid at 04:35AM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 | 2025-05-08 00:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 13029 | 0 | 2025-05-08 00:29 | 1000 | 0 | 0 | 23500 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 | 2025-05-08 00:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 0 | 0 | 12889 | 0 | 2025-05-08 00:26 | 0 | 0 | 0 | 27100 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 | 2025-05-08 00:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 12690 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 12675 | 0 | 2025-05-08 00:21 | 0 | 0 | 0 | 31700 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 | 2025-05-08 00:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 12536 | 0 | 2025-05-08 00:17 | 0 | 0 | 0 | 34200 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 | 2025-05-08 00:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 13216 | 0 | 2025-05-08 00:09 | 0 | 0 | 0 | 36100 | NILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 | 2025-05-07 23:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 89500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 11820 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 12940 | 0 | 2025-05-08 00:04 | 0 | 0 | 0 | 37600 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 | 2025-05-07 23:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 10450 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 12934 | 0 | 2025-05-07 23:56 | 2000 | 0 | 0 | 26900 | 4MW STG Tie breaker auto tripped at 11:59PM due to heavy jerk observed from grid side. Again STG synch. with grid at 12:01AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 | 2025-05-07 23:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 69900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 11170 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 12750 | 1600 | 2025-05-07 23:34 | 6000 | 0 | 0 | 20300 | nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 | 2025-05-07 23:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 13240 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 11170 | 0 | 2025-05-07 23:26 | 4000 | 0 | 0 | 21000 | SF6 Breaker opened due to heavy jerk observed from grid side at 09:14PM and again synced with Grid at 09:18PM . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 | 2025-05-07 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 14570 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 6184 | 11100 | 2025-05-07 23:23 | 24000 | 0 | 0 | 6300 | 4MW_STG Set Started & Sync. With Grid at 01:17AM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 | 2025-05-07 23:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12690 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 0 | 0 | 2011 | 7200 | 2025-05-07 23:20 | 23000 | 0 | 0 | 0 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 | 2025-05-07 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11950 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 1500 | 4600 | 2025-05-07 23:17 | 18000 | 0 | 0 | 0 | NILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 | 2025-05-07 23:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11880 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 1220 | 4500 | 2025-05-07 23:15 | 19000 | 0 | 0 | 0 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 | 2025-05-07 22:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12250 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 1720 | 4100 | 2025-05-07 23:12 | 20000 | 0 | 0 | 0 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 | 2025-05-07 22:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13510 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 0 | 0 | 2436 | 6500 | 2025-05-07 22:58 | 23000 | 0 | 0 | 0 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 | 2025-05-07 22:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 2676 | 6100 | 2025-05-07 22:42 | 25000 | 0 | 0 | 0 | NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 | 2025-05-07 22:02 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0 | 3.75 | 588000 | 0 | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 50900 | 0 | 0 | 5743 | 8600 | 2025-05-07 22:23 | 0 | 0 | 0 | 6900 | a) 4 MW STG set & 35TPH Boiler manually stopped at 11:45 AM due to general scheduled cleaning. b) 30.85MW STG Stopped at 07.45AM due to closing of crushing season 2024-25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 | 2025-05-07 20:19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 576000 | 0 | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 51470 | 0 | 0 | 14081 | 0 | 2025-05-07 22:02 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 30MW GRID Breaker auto tripped at 05:45AM due to heavy jerk observed from grid ,Again STG Sync. with Grid at 05:48AM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 | 2025-05-07 19:51 | 0 | 0 | 24 | 0.8 | 0 | 24 | 561000 | 1160 | 0 | 81200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456000 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 1160 | 0 | 0 | 51350 | 0 | 0 | 13809 | 0 | 2025-05-07 20:19 | 0 | 0 | 0 | 31100 | a) 3MW_ Old STG set stopped at 08:48 AM due to crushing season closed 2024-2025 and 3MW_ New STG set stopped at 08:00 AM due to crushing season closed 2024-2025. | 1870 | 38020 | 38190 | 2270 | 1840 | 2970 | 0
2025-03-29 | 2025-05-07 19:41 | 28745 | 9545 | 24 | 24 | 24 | 24 | 674000 | 51290 | 19840 | 80800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564000 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 51290 | 19840 | 0 | 61010 | 0 | 0 | 13915 | 0 | 2025-05-07 19:51 | 0 | 0 | 0 | 27700 | NILL | 57100 | 35230 | 34340 | 15330 | 1860 | 3270 | 0
2025-03-28 | 2025-05-07 19:09 | 45500 | 15250 | 24 | 24 | 24 | 24 | 666000 | 58620 | 33890 | 81800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536000 | 0 | 0 | 0 | 94000 | 58620 | 33890 | 0 | 62610 | 0 | 0 | 13973 | 0 | 2025-05-07 19:40 | 0 | 0 | 0 | 27400 | NIL | 66110 | 49170 | 49780 | 16220 | 1920 | 3310 | 0
2025-03-27 | 2025-05-07 18:57 | 48000 | 15980 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 53050 | 57140 | 81200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 53050 | 57140 | 0 | 63710 | 0 | 0 | 13655 | 0 | 2025-05-07 19:09 | 0 | 0 | 0 | 27000 | NIL | 79340 | 53340 | 46620 | 16870 | 1740 | 3280 | 0
2025-03-26 | 2025-05-07 18:52 | 70000 | 23470 | 24 | 24 | 24 | 24 | 689000 | 66550 | 61890 | 80600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 66550 | 61890 | 0 | 64970 | 0 | 0 | 13740 | 0 | 2025-05-07 18:57 | 0 | 0 | 0 | 26300 | 30MW_STG set GRID Breaker auto tripped at 10:06PM due to Grid failure from Dhaurhara s/s on a/c of tripping of GSMATr. line ,Again STG Sync. with Grid at 10:16PM. | 107190 | 53240 | 55040 | 16920 | 1980 | 3070 | 0
2025-03-25 | 2025-05-07 18:26 | 80000 | 26370 | 24 | 24 | 24 | 24 | 695000 | 67440 | 61700 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 67440 | 61700 | 0 | 64490 | 0 | 0 | 13911 | 0 | 2025-05-07 18:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30MW GRID Breaker auto tripped at 05:50AM due to heavy jerk observed from grid on a/c of 33kv Beltuwa rural feeder tripped at Dhaurhara s/s ,Again STG Sync. with Grid at 05:51AM. | 117180 | 53690 | 51700 | 17610 | 1990 | 2970 | 0
2025-03-24 | 2025-03-29 12:58 | 85000 | 28148 | 24 | 24 | 24 | 24 | 700000 | 67710 | 60750 | 81500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 65260 | 0 | 0 | 13998 | 0 | 2025-03-29 13:02 | 0 | 0 | 0 | 26700 | NIL | 119240 | 53715 | 54245 | 17330 | 2000 | 2930 | 0
2025-03-23 | 2025-03-29 12:54 | 89000 | 28680 | 24 | 24 | 24 | 24 | 698000 | 67930 | 60960 | 81200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534000 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 67930 | 60960 | 0 | 64930 | 0 | 0 | 13744 | 0 | 2025-03-29 12:58 | 0 | 0 | 0 | 26400 | NIL | 119610 | 52090 | 51430 | 25100 | 1950 | 2710 | 0
2025-03-22 | 2025-03-29 12:47 | 94000 | 30470 | 24 | 24 | 24 | 24 | 699000 | 67790 | 62950 | 81400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 67790 | 62950 | 0 | 66080 | 0 | 0 | 13882 | 0 | 2025-03-29 12:54 | 0 | 0 | 0 | 26700 | NIL | 125080 | 56010 | 54950 | 17800 | 1990 | 2910 | 0
2025-03-21 | 2025-03-28 19:14 | 84000 | 26950 | 24 | 24 | 24 | 24 | 699000 | 67870 | 62850 | 81100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 67870 | 62850 | 0 | 64510 | 0 | 0 | 13602 | 0 | 2025-03-28 19:18 | 0 | 0 | 0 | 26200 | NIL | 114840 | 56510 | 53860 | 15400 | 2060 | 3050 | 0
2025-03-20 | 2025-03-21 14:53 | 92500 | 29770 | 24 | 24 | 24 | 24 | 699000 | 67750 | 61820 | 77400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 67750 | 61820 | 0 | 63220 | 0 | 0 | 13646 | 2300 | 2025-03-21 14:58 | 0 | 0 | 0 | 25400 | NIL | 123481 | 58175 | 55112 | 14800 | 1980 | 3022 | 0
2025-03-19 | 2025-03-21 14:49 | 95500 | 30840 | 24 | 24 | 24 | 24 | 688000 | 67840 | 60340 | 81500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 67840 | 60340 | 0 | 61950 | 0 | 0 | 13524 | 0 | 2025-03-21 14:53 | 0 | 0 | 0 | 26800 | NIL | 126780 | 53015 | 53381 | 15100 | 1970 | 2934 | 0
2025-03-18 | 2025-03-21 14:44 | 80500 | 25880 | 24 | 24 | 24 | 24 | 654000 | 67840 | 61340 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526000 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 67840 | 61340 | 0 | 60790 | 0 | 0 | 13678 | 0 | 2025-03-21 14:49 | 0 | 0 | 0 | 34800 | NIL | 107750 | 50489 | 49559 | 17300 | 2000 | 3082 | 0
2025-03-17 | 2025-03-18 12:12 | 77500 | 24128 | 24 | 24 | 24 | 24 | 648000 | 67900 | 59390 | 90400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522000 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 67900 | 59390 | 0 | 59970 | 0 | 0 | 14032 | 0 | 2025-03-18 12:16 | 0 | 0 | 0 | 36900 | Nil | 101360 | 54910 | 50610 | 17300 | 1800 | 3310 | 0
2025-03-16 | 2025-03-18 12:05 | 77000 | 25160 | 24 | 24 | 24 | 24 | 641000 | 67580 | 61610 | 86600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512000 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 67580 | 61610 | 0 | 60110 | 0 | 0 | 13922 | 0 | 2025-03-18 12:12 | 0 | 0 | 0 | 33400 | 30MW_STG set Grid Breaker auto tripped at 06:29AM due to heavy jerk observed from grid side & STG Sync with Grid at 06:30AM . | 102290 | 52200 | 53030 | 17900 | 2290 | 2480 | 0
2025-03-15 | 2025-03-18 12:00 | 63000 | 19980 | 24 | 19.25 | 18.88 | 24 | 579000 | 50960 | 43750 | 89300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 94000 | 50960 | 43750 | 0 | 55310 | 0 | 0 | 13573 | 0 | 2025-03-18 12:05 | 0 | 0 | 0 | 36700 | 3MW_OLD_STG set started at 12:45PM & NEW_STG set started at 1:07PM. | 79930 | 47460 | 48690 | 7900 | 1980 | 2740 | 0
2025-03-14 | 2025-03-15 15:50 | 53000 | 15994 | 24 | 21.75 | 21.5 | 24 | 625000 | 56750 | 50640 | 90400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 97000 | 56750 | 50640 | 0 | 59300 | 0 | 0 | 13553 | 0 | 2025-03-15 15:55 | 0 | 0 | 0 | 37700 | Nil | 88090 | 43140 | 47140 | 21190 | 2060 | 2770 | 0
2025-03-13 | 2025-03-15 15:45 | 100000 | 29820 | 24 | 24 | 24 | 24 | 702000 | 67940 | 60400 | 90200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523000 | 0 | 0 | 0 | 149000 | 67940 | 60400 | 0 | 65580 | 0 | 0 | 13778 | 0 | 2025-03-15 15:50 | 0 | 0 | 0 | 37200 | NIL | 143670 | 58600 | 51970 | 18070 | 1950 | 3080 | 0
2025-03-12 | 2025-03-13 11:14 | 100000 | 29740 | 24 | 24 | 24 | 24 | 702000 | 67600 | 64320 | 88900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521000 | 0 | 0 | 0 | 149000 | 67600 | 64320 | 0 | 64750 | 0 | 0 | 13798 | 0 | 2025-03-13 11:18 | 0 | 0 | 0 | 34300 | NIL | 140430 | 58970 | 59250 | 17170 | 1970 | 3130 | 0
2025-03-11 | 2025-03-12 16:17 | 97000 | 28580 | 24 | 24 | 24 | 24 | 700000 | 67690 | 63080 | 86300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523000 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 67690 | 63080 | 0 | 64590 | 0 | 0 | 13792 | 0 | 2025-03-12 16:25 | 0 | 0 | 0 | 32200 | NIL | 139535 | 54360 | 57103 | 17590 | 2040 | 3142 | 0
2025-03-10 | 2025-03-12 16:07 | 100000 | 29470 | 23.43 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 67400 | 62600 | 92600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 67400 | 62600 | 0 | 63660 | 0 | 0 | 13932 | 0 | 2025-03-12 16:17 | 5000 | 0 | 0 | 39400 | 30.85MW STG Set Turbine Auto Tripped at 05:24PM due to Alternator DE Side Bearing RTD Malfunctioning ,Again STG set Started &Sync with Grid at 05:58 PM. | 137054 | 54425 | 55341 | 17880 | 2100 | 3200 | 0
2025-03-09 | 2025-03-12 15:51 | 101000 | 29770 | 24 | 24 | 24 | 24 | 708000 | 68280 | 62910 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 68280 | 62910 | 0 | 63420 | 0 | 0 | 13863 | 0 | 2025-03-12 16:07 | 0 | 0 | 0 | 39200 | NIL | 136821 | 54112 | 54301 | 17810 | 1970 | 3176 | 0
2025-03-08 | 2025-03-10 11:23 | 100000 | 29290 | 24 | 24 | 24 | 24 | 703000 | 68130 | 63980 | 91100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 68130 | 63980 | 0 | 63180 | 0 | 0 | 13638 | 0 | 2025-03-10 11:28 | 0 | 0 | 0 | 38200 | NIL | 133974 | 53170 | 53184 | 17600 | 2050 | 3132 | 0
2025-03-07 | 2025-03-10 11:18 | 98200 | 28820 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 68970 | 60060 | 89300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 68970 | 60060 | 0 | 63880 | 0 | 0 | 13541 | 0 | 2025-03-10 11:22 | 0 | 0 | 0 | 36700 | NIL | 130330 | 52780 | 52888 | 17800 | 2020 | 3212 | 0
2025-03-06 | 2025-03-10 11:14 | 100000 | 29830 | 24 | 24 | 24 | 24 | 704000 | 68890 | 62750 | 92600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553000 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 68890 | 62750 | 0 | 63360 | 0 | 0 | 13654 | 0 | 2025-03-10 11:18 | 0 | 0 | 0 | 40300 | NIL | 129889 | 52096 | 51967 | 18090 | 2190 | 3408 | 0
2025-03-05 | 2025-03-10 11:09 | 100000 | 29530 | 24 | 24 | 24 | 24 | 704000 | 67780 | 62010 | 94800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 67780 | 62010 | 0 | 62860 | 0 | 0 | 13905 | 0 | 2025-03-10 11:14 | 0 | 0 | 0 | 41600 | 30.85MW GRID Breaker auto tripped at 04:17PM due to heavy jerk observed from grid side ,Again STG Sync. with Grid at 04:18PM. | 127676 | 52286 | 52666 | 17820 | 2040 | 3302 | 0
2025-03-04 | 2025-03-05 18:47 | 92600 | 27030 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 68390 | 61400 | 88300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562000 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 68390 | 61400 | 0 | 62170 | 0 | 0 | 13355 | 2900 | 2025-03-05 18:52 | 0 | 0 | 0 | 38800 | NIL | 121589 | 49967 | 51462 | 17720 | 1930 | 3122 | 0
2025-03-03 | 2025-03-05 18:42 | 95700 | 27230 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 68970 | 62940 | 94800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 68970 | 62940 | 0 | 63030 | 0 | 0 | 13705 | 0 | 2025-03-05 18:47 | 0 | 0 | 0 | 42700 | NIL | 129357 | 50080 | 51723 | 17600 | 2010 | 3140 | 0
2025-03-02 | 2025-03-05 18:37 | 86700 | 24680 | 24 | 24 | 24 | 24 | 698000 | 67330 | 61950 | 91700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566000 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 67330 | 61950 | 0 | 61330 | 0 | 0 | 13645 | 0 | 2025-03-05 18:42 | 0 | 0 | 0 | 38900 | 30MW GRID Breaker auto tripped at 12:59PM due to heavy jerk observed from grid on a/c of 33kv Kailashpuri rural feeder tripped at Dhaurhara s/s ,Again STG Sync. with Grid at 01:01PM. | 105634 | 54607 | 54331 | 17510 | 2060 | 3138 | 0
2025-03-01 | 2025-03-05 18:32 | 101300 | 28750 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 68840 | 62550 | 85800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556000 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 68840 | 62550 | 0 | 63610 | 0 | 0 | 13399 | 0 | 2025-03-05 18:37 | 0 | 0 | 0 | 33400 | NIL | 127379 | 51854 | 50039 | 17730 | 2170 | 3218 | 0
2025-02-28 | 2025-03-05 18:29 | 94000 | 26849 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 68310 | 60270 | 86100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559000 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 68310 | 60270 | 0 | 63360 | 0 | 0 | 13690 | 0 | 2025-03-05 18:32 | 0 | 0 | 0 | 33200 | NIL | 118212 | 50126 | 52212 | 17590 | 2030 | 3410 | 0
2025-02-27 | 2025-03-05 18:21 | 76500 | 21530 | 24 | 24 | 24 | 24 | 702000 | 63330 | 59520 | 89800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571000 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 63330 | 59520 | 0 | 62120 | 0 | 0 | 13698 | 0 | 2025-03-05 18:29 | 0 | 0 | 0 | 36800 | NIL | 101491 | 52548 | 50251 | 17240 | 2010 | 3310 | 0
2025-02-26 | 2025-02-27 16:34 | 86400 | 24460 | 24 | 24 | 24 | 24 | 710000 | 68880 | 63270 | 92700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578000 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 68880 | 63270 | 0 | 62350 | 0 | 0 | 14136 | 0 | 2025-02-27 16:39 | 0 | 0 | 0 | 39100 | Nil | 110465 | 54437 | 50978 | 17420 | 2020 | 3830 | 0
2025-02-25 | 2025-02-27 16:26 | 96000 | 26920 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 68810 | 63850 | 91200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 68810 | 63850 | 0 | 63070 | 0 | 0 | 13918 | 0 | 2025-02-27 16:34 | 0 | 0 | 0 | 38300 | Nil | 120296 | 56287 | 52097 | 17840 | 2020 | 3120 | 0
2025-02-24 | 2025-02-27 10:48 | 102000 | 28730 | 24 | 24 | 24 | 24 | 707000 | 67680 | 62890 | 92100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 67680 | 62890 | 0 | 62810 | 0 | 0 | 13739 | 0 | 2025-02-27 10:53 | 0 | 0 | 0 | 38700 | Nil | 124128 | 51076 | 51538 | 17720 | 2490 | 3618 | 0
2025-02-23 | 2025-02-24 19:01 | 101000 | 28460 | 24 | 24 | 24 | 24 | 708000 | 66750 | 61250 | 85900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 62770 | 0 | 0 | 13671 | 0 | 2025-02-24 19:12 | 0 | 0 | 0 | 34700 | Nil | 121553 | 53129 | 52128 | 17880 | 1500 | 3810 | 0
2025-02-22 | 2025-02-24 18:54 | 100200 | 28200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 68160 | 61920 | 86500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563000 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 68160 | 61920 | 0 | 62560 | 0 | 0 | 13858 | 0 | 2025-02-24 19:01 | 0 | 0 | 0 | 34200 | NIL | 119464 | 52350 | 50652 | 17810 | 1990 | 3814 | 0
2025-02-21 | 2025-02-24 18:45 | 101700 | 28490 | 24 | 24 | 24 | 24 | 708000 | 68690 | 62900 | 91900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571000 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 68690 | 62900 | 0 | 62450 | 0 | 0 | 14070 | 0 | 2025-02-24 18:54 | 0 | 0 | 0 | 38900 | NIL | 115844 | 53298 | 49402 | 17700 | 1960 | 4386 | 0
2025-02-20 | 2025-02-21 18:51 | 96400 | 27000 | 24 | 24 | 24 | 24 | 707000 | 66580 | 59550 | 93300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576000 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 66580 | 59550 | 0 | 62200 | 0 | 0 | 14207 | 0 | 2025-02-21 18:56 | 0 | 0 | 0 | 39700 | Nil | 109357 | 50194 | 49879 | 17500 | 2160 | 3040 | 0
2025-02-19 | 2025-02-21 18:43 | 69000 | 19280 | 24 | 24 | 24 | 24 | 688000 | 56490 | 55350 | 81700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559000 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 56490 | 55350 | 0 | 61090 | 0 | 0 | 13858 | 0 | 2025-02-21 18:51 | 0 | 0 | 0 | 29200 | Nil | 87637 | 47917 | 48254 | 16650 | 2010 | 4372 | 0
2025-02-18 | 2025-02-19 12:42 | 101400 | 28478 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 69640 | 63480 | 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 69640 | 63480 | 0 | 63190 | 0 | 0 | 14842 | 0 | 2025-02-19 12:46 | 0 | 0 | 0 | 33600 | NIL | 137144 | 56240 | 55884 | 17780 | 2050 | 4022 | 0
2025-02-17 | 2025-02-19 10:55 | 103000 | 28860 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 68560 | 65080 | 83100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534000 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 68560 | 65080 | 0 | 62910 | 0 | 0 | 13796 | 0 | 2025-02-19 12:42 | 0 | 0 | 0 | 29200 | Nil | 141210 | 54043 | 53563 | 17810 | 2050 | 3964 | 0
2025-02-16 | 2025-02-19 10:48 | 101500 | 28420 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 68920 | 64950 | 83400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542000 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 68920 | 64950 | 83400 | 61290 | 0 | 0 | 13666 | 0 | 2025-02-19 10:55 | 0 | 0 | 0 | 31400 | NIL | 135781 | 52951 | 53286 | 17680 | 2040 | 4132 | 0
2025-02-15 | 2025-02-16 11:16 | 100700 | 28560 | 24 | 24 | 24 | 24 | 710000 | 69220 | 63580 | 93200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 69220 | 63580 | 0 | 62420 | 0 | 0 | 13475 | 0 | 2025-02-16 11:20 | 0 | 0 | 0 | 42100 | NIL | 135696 | 52294 | 51234 | 17710 | 1960 | 4906 | 0
2025-02-14 | 2025-02-16 11:21 | 101800 | 28720 | 24 | 24 | 24 | 23.63 | 706000 | 68190 | 64480 | 88300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 68190 | 34480 | 0 | 61440 | 0 | 0 | 13286 | 1200 | 2025-02-16 11:26 | 0 | 0 | 0 | 38200 | 4MW STG Breaker manually opened at 04:48AM due to LSP on a/c of Bagasse jammed on DBC-1 discharge chute ,again STG set synch.with GRID at 05:10AM. | 131561 | 53615 | 52996 | 17456 | 2210 | 4832 | 0
2025-02-13 | 2025-02-14 09:55 | 101000 | 28400 | 24 | 24 | 24 | 24 | 708000 | 68680 | 63030 | 93300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 68680 | 63030 | 0 | 61230 | 0 | 0 | 13310 | 0 | 2025-02-14 09:59 | 0 | 0 | 0 | 41600 | Nil | 135190 | 50170 | 50000 | 17930 | 1830 | 4590 | 0
2025-02-12 | 2025-02-13 09:59 | 104000 | 29189 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 68590 | 63690 | 93200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 68590 | 63690 | 0 | 61910 | 0 | 0 | 13123 | 0 | 2025-02-13 10:07 | 0 | 0 | 0 | 41400 | NIL | 132891 | 53106 | 50647 | 17490 | 2010 | 4136 | 0
2025-02-11 | 2025-02-13 09:53 | 104000 | 28691 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 68350 | 64160 | 93200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 38350 | 64160 | 0 | 62150 | 0 | 0 | 13128 | 0 | 2025-02-13 09:59 | 0 | 0 | 0 | 41300 | NIL | 134027 | 53481 | 52126 | 17500 | 1980 | 4396 | 0
2025-02-10 | 2025-02-11 10:06 | 101200 | 28070 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 68560 | 63210 | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563000 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 68560 | 63210 | 0 | 61110 | 0 | 0 | 13120 | 0 | 2025-02-11 10:11 | 0 | 0 | 0 | 42300 | Nil | 127538 | 49446 | 51036 | 17610 | 2110 | 5030 | 0
2025-02-09 | 2025-02-11 10:01 | 101700 | 28010 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 69450 | 64540 | 91700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 69450 | 64540 | 0 | 63850 | 0 | 0 | 13037 | 0 | 2025-02-11 10:06 | 0 | 0 | 0 | 41400 | NIL | 127315 | 49862 | 51751 | 17780 | 2010 | 5272 | 0
2025-02-08 | 2025-02-09 10:37 | 102800 | 28200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 68640 | 64200 | 89400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 68640 | 64200 | 0 | 60720 | 0 | 0 | 12943 | 0 | 2025-02-09 10:42 | 0 | 0 | 0 | 39400 | Nil | 130510 | 50410 | 48900 | 18120 | 2640 | 5260 | 0
2025-02-07 | 2025-02-08 12:08 | 105000 | 28940 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 68300 | 64000 | 93300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558000 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 68300 | 64000 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 13428 | 0 | 2025-02-08 12:12 | 0 | 0 | 0 | 41300 | Nil | 129629 | 50648 | 49297 | 18580 | 2946 | 5200 | 0
2025-02-06 | 2025-02-08 11:58 | 104100 | 28610 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 67260 | 64100 | 91900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 67260 | 64100 | 0 | 60860 | 0 | 0 | 13545 | 0 | 2025-02-08 12:08 | 0 | 0 | 0 | 40200 | Nil | 129234 | 51972 | 48972 | 18390 | 2896 | 4896 | 0
2025-02-05 | 2025-02-06 09:45 | 105300 | 29000 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 68210 | 63720 | 93700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559000 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 68210 | 63720 | 0 | 61070 | 0 | 0 | 14107 | 0 | 2025-02-06 09:49 | 0 | 0 | 0 | 40200 | Nil | 128704 | 52560 | 48234 | 18290 | 3034 | 5108 | 0
2025-02-04 | 2025-02-06 09:41 | 105500 | 28714 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 68610 | 63720 | 93800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 68610 | 63720 | 0 | 61080 | 0 | 0 | 14386 | 0 | 2025-02-06 09:45 | 0 | 0 | 0 | 40600 | Nil | 128055 | 52310 | 48363 | 18170 | 2964 | 5468 | 0
2025-02-03 | 2025-02-04 18:51 | 105600 | 28580 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 68660 | 61860 | 91900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561000 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 68660 | 61860 | 0 | 61160 | 0 | 0 | 14367 | 0 | 2025-02-04 18:56 | 0 | 0 | 0 | 39700 | NIL | 126149 | 49695 | 49528 | 18240 | 3024 | 4884 | 0
2025-02-02 | 2025-02-04 18:47 | 106600 | 28770 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 67940 | 64180 | 90500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563000 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 67940 | 64180 | 0 | 60290 | 0 | 0 | 14219 | 0 | 2025-02-04 18:51 | 0 | 0 | 0 | 38000 | Nil | 123492 | 50506 | 49738 | 18400 | 3104 | 4880 | 0
2025-02-01 | 2025-02-04 18:43 | 103800 | 28150 | 24 | 24 | 24 | 24 | 707000 | 68640 | 63790 | 93100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568000 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 68640 | 63790 | 0 | 61830 | 0 | 0 | 14217 | 0 | 2025-02-04 18:47 | 0 | 0 | 0 | 40400 | NIL | 120530 | 50142 | 50004 | 18300 | 2922 | 5532 | 0
2025-01-31 | 2025-02-01 16:39 | 105000 | 28370 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 66980 | 64850 | 93200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 66980 | 64850 | NULL | 61480 | 0 | 0 | 14074 | 0 | 2025-02-01 16:45 | 0 | 0 | 0 | 40000 | NIL | 117316 | 50586 | 51436 | 18400 | 3082 | 6010 | 0
2025-01-30 | 2025-02-01 16:29 | 104200 | 28070 | 24 | 24 | 24 | 19.97 | 706000 | 68040 | 64240 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556000 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 68040 | 64240 | 0 | 62030 | 0 | 0 | 13716 | 8800 | 2025-02-01 16:39 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 4MW STG set Started & Sync with grid at 12:02PM after arresting generator cooler leakage. | 112685 | 50013 | 49178 | 18580 | 3010 | 6814 | 0
2025-01-29 | 2025-02-01 16:23 | 109000 | 29400 | 24 | 24 | 24 | 13.25 | 706000 | 68840 | 63790 | 46600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 68840 | 63790 | 0 | 61260 | 0 | 0 | 13828 | 22400 | 2025-02-01 16:29 | 0 | 0 | 0 | 17200 | 4MW STG set Manually Stopped at 09:15PM due to Generator cooler leakage. | 116337 | 49430 | 48483 | 18020 | 3042 | 7318 | 0
2025-01-28 | 2025-01-29 13:28 | 59000 | 15850 | 24 | 16.77 | 15.88 | 24 | 672000 | 43500 | 36300 | 85900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557000 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 43500 | 36300 | 0 | 59200 | 0 | 0 | 13715 | 0 | 2025-01-29 13:33 | 0 | 0 | 0 | 32700 | a) 30MW GRID Breaker auto tripped at 01:12PM due to heavy jerk observed from grid side ,Again STG Sync. with Grid at 01:13PM. b) 3 MW Old_STG set stopped at 09:48 AM to 05:11PM & 3 MW NEW_STG set stopped at 09:19AM to 05:31PM for Schedule General Cleaning of Mill. | 65768 | 38090 | 38168 | 14100 | 3076 | 7598 | 0
2025-01-27 | 2025-01-29 13:21 | 102400 | 27670 | 24 | 24 | 24 | 24 | 697000 | 68090 | 64420 | 90100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 68090 | 64420 | 0 | 60020 | 0 | 0 | 13906 | 0 | 2025-01-29 13:28 | 0 | 0 | 0 | 37500 | NIL | 137036 | 49611 | 50729 | 18700 | 2878 | 8556 | 0
2025-01-26 | 2025-01-29 13:04 | 105600 | 28510 | 24 | 24 | 24 | 24 | 704000 | 68530 | 64420 | 90600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 68530 | 64420 | 0 | 60250 | 0 | 0 | 13913 | 0 | 2025-01-29 13:21 | 0 | 0 | 0 | 37800 | Nil | 137442 | 50215 | 50463 | 18700 | 2594 | 7536 | 0
2025-01-25 | 2025-01-29 09:57 | 104000 | 27950 | 24 | 24 | 24 | 24 | 704000 | 67950 | 63390 | 87600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543000 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 67950 | 63390 | 0 | 59640 | 0 | 0 | 14622 | 0 | 2025-01-29 13:04 | 0 | 0 | 0 | 34300 | Nil | 137228 | 50510 | 48586 | 18560 | 2692 | 6764 | 0
2025-01-24 | 2025-01-25 12:14 | 105000 | 28310 | 24 | 24 | 24 | 24 | 704000 | 68600 | 64090 | 89100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 68600 | 64090 | 0 | 59060 | 0 | 0 | 14495 | 0 | 2025-01-25 12:19 | 0 | 0 | 0 | 35300 | NIL | 137906 | 50620 | 50468 | 18690 | 2844 | 7162 | 0
2025-01-23 | 2025-01-25 12:09 | 103500 | 27840 | 24 | 24 | 24 | 24 | 696000 | 67980 | 63830 | 89100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 67980 | 63830 | 0 | 61030 | 0 | 0 | 13917 | 0 | 2025-01-25 12:14 | 0 | 0 | 0 | 36300 | NIL | 136147 | 50173 | 50042 | 18420 | 3010 | 8018 | 0
2025-01-22 | 2025-01-23 15:46 | 101300 | 27160 | 4.25 | 24 | 24 | 24 | 92000 | 68420 | 65310 | 91600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 68420 | 65310 | 0 | 42400 | 0 | 0 | 14027 | 0 | 2025-01-23 15:52 | 110000 | 0 | 0 | 38600 | 30MW GRID Breaker auto tripped at 07:09AM due to heavy jerk observed from grid side ,at same time 30 MW STG got tripped at low Vacuum, Grid resumed at 07:11AM and 30MW STG broken stud replacement work began as well as steam given to sugar through PRDS, Again STG set started and Synch with GRID at 03:45AM | 135789 | 49030 | 51061 | 18330 | 3006 | 8514 | 0
2025-01-21 | 2025-01-23 15:46 | 103500 | 27740 | 23.26 | 24 | 24 | 21.85 | 685000 | 66810 | 64540 | 79600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 66810 | 64540 | 0 | 59430 | 0 | 0 | 13772 | 4900 | 2025-01-23 15:46 | 5000 | 0 | 0 | 31500 | b) 4MW STG Breaker manually opened at 02:40AM due to Boiler steam pressure low on a/c of Bagasse jammed on DBC-1 discharge chute ,again STG set started & synch.with GRID at 04:49AM. c) 30.85MW GRID Breaker auto tripped at 07:09AM due to heavy jerk observed from grid side ,at same time 30 MW STG got tripped at low Vacuum, Grid resumed at 07:11AM and 30.85MW STG broken stud replacement work began as well as steam given to sugar through PRDS. | 136552 | 51775 | 51913 | 18190 | 2904 | 7016 | 0
2025-01-20 | 2025-01-23 15:33 | 105800 | 28320 | 24 | 24 | 24 | 24 | 707000 | 67960 | 65510 | 89800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 67960 | 65510 | 0 | 59160 | 0 | 0 | 13866 | 0 | 2025-01-23 15:37 | 0 | 0 | 0 | 36800 | Nil | 137918 | 50911 | 51261 | 18120 | 3056 | 7204 | 0
2025-01-19 | 2025-01-23 15:28 | 100300 | 26830 | 24 | 24 | 24 | 24 | 702000 | 66990 | 64140 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 66990 | 64140 | 0 | 60810 | 0 | 0 | 13871 | 0 | 2025-01-23 15:33 | 0 | 0 | 0 | 37400 | NIL | 130293 | 49766 | 50853 | 18300 | 2904 | 7014 | 0
2025-01-18 | 2025-01-19 11:21 | 104400 | 28020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 67330 | 64990 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 67330 | 64990 | 0 | 58210 | 0 | 0 | 13984 | 0 | 2025-01-19 11:25 | 0 | 0 | 0 | 36800 | Nil | 133279 | 51006 | 51141 | 18390 | 3048 | 7456 | 0
2025-01-17 | 2025-01-19 11:17 | 106000 | 28530 | 24 | 24 | 24 | 24 | 707000 | 67450 | 64560 | 90700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 67450 | 64560 | 0 | 59360 | 0 | 0 | 13898 | 0 | 2025-01-19 11:21 | 0 | 0 | 0 | 36900 | NIL | 132075 | 50502 | 49019 | 18240 | 3216 | 6958 | 0
2025-01-16 | 2025-01-19 11:13 | 81500 | 22000 | 24 | 24 | 24 | 24 | 708000 | 68840 | 62640 | 89200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579000 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 68840 | 62640 | 0 | 59810 | 0 | 0 | 14076 | 0 | 2025-01-19 11:17 | 0 | 0 | 0 | 35800 | Nil | 113842 | 45222 | 45722 | 18030 | 2716 | 8948 | 0
2025-01-15 | 2025-01-16 09:40 | 97400 | 26420 | 24 | 24 | 24 | 24 | 708000 | 68610 | 64310 | 88900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563000 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 68610 | 64310 | 0 | 59240 | 0 | 0 | 14406 | 0 | 2025-01-16 09:47 | 0 | 0 | 0 | 37800 | Nil | 125160 | 49420 | 49690 | 18510 | 2970 | 8170 | 0
2025-01-14 | 2025-01-16 09:35 | 104000 | 27890 | 24 | 24 | 24 | 24 | 702000 | 68140 | 64850 | 90400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 68140 | 64850 | 0 | 59270 | 0 | 0 | 14253 | 0 | 2025-01-16 09:40 | 0 | 0 | 0 | 37700 | 30.85MW STG set Grid Breaker auto tripped at 03:56AM due to heavy jerk observed from grid side. Again STG synced with grid at 03:58AM . | 129878 | 50672 | 49906 | 18510 | 2948 | 8076 | 0
2025-01-13 | 2025-01-16 09:29 | 102500 | 27500 | 24 | 24 | 24 | 24 | 703000 | 67040 | 63470 | 89600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 67040 | 63470 | 0 | 61280 | 0 | 0 | 14099 | 0 | 2025-01-16 09:35 | 0 | 0 | 0 | 37600 | Nil | 124391 | 49497 | 52888 | 18010 | 3946 | 6778 | 0
2025-01-12 | 2025-01-16 09:24 | 100000 | 26890 | 24 | 24 | 24 | 24 | 702000 | 60900 | 63310 | 86300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 60900 | 63310 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 13801 | 0 | 2025-01-16 09:29 | 0 | 0 | 0 | 34600 | Nil | 120815 | 54046 | 54123 | 18220 | 2026 | 7980 | 0
2025-01-11 | 2025-01-16 09:19 | 106000 | 28350 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 64750 | 63970 | 87800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 64750 | 63970 | 0 | 61090 | 0 | 0 | 13964 | 0 | 2025-01-16 09:24 | 0 | 0 | 0 | 35700 | Nil | 130167 | 51155 | 52550 | 18270 | 3070 | 7508 | 0
2025-01-10 | 2025-01-11 13:15 | 104200 | 27970 | 24 | 24 | 24 | 24 | 698000 | 65830 | 64400 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 65830 | 64400 | 0 | 61150 | 0 | 0 | 13886 | 0 | 2025-01-11 13:19 | 0 | 0 | 0 | 36700 | NIl | 126680 | 53100 | 53160 | 18630 | 2960 | 7700 | 0
2025-01-09 | 2025-01-10 12:34 | 104300 | 27970 | 24 | 23.23 | 24 | 24 | 689000 | 57340 | 63840 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523000 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 57340 | 63840 | 0 | 61370 | 0 | 0 | 14396 | 0 | 2025-01-10 12:47 | 0 | 0 | 0 | 37000 | a) 3MW_OLD STG stopped at 04:20PM due to Governor KW Transducer replacement , Again 3MW_OLD STG started & sync. with grid at 05:06PM. b) 30.85MW STG set load reduced due to sugar process steam (Turbine extraction) pressure increased from 1.10Kg/cm2 to 1.30Kg/cm2 for trail purpose and also process steam increased. | 121870 | 55616 | 53032 | 18180 | 3724 | 7758 | 0
2025-01-08 | 2025-01-10 12:10 | 102800 | 26472 | 24 | 24 | 24 | 24 | 710000 | 60100 | 66550 | 88700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 60100 | 66550 | 0 | 61060 | 0 | 0 | 14146 | 0 | 2025-01-10 12:34 | 0 | 0 | 0 | 35900 | Nil | 119729 | 55362 | 56363 | 18310 | 2182 | 8704 | 0
2025-01-07 | 2025-01-09 16:00 | 105200 | 28530 | 24 | 24 | 24 | 24 | 700000 | 59550 | 66670 | 88400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541000 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 59550 | 66670 | 0 | 61580 | 0 | 0 | 14697 | 0 | 2025-01-09 16:09 | 0 | 0 | 0 | 37000 | a) 30.85MW GRID breaker auto tripped at 03:39AM due to GSMA Tr. line tripped from Dhaurhara Substation, again STG Sync. with GRID at 03:46AM . b) 30.85MW STG GRID breaker auto tripped at 04:47AM due to Grid failure from Nighasan Substation because 132KV Dhaurahra Nighasan Tr. line tripped . Grid resumed and STG sync with Grid at 05:01 AM . | 119657 | 53881 | 54468 | 18200 | 3130 | 8884 | 0
2025-01-06 | 2025-01-09 15:55 | 105000 | 28460 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 60140 | 66890 | 89300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 60140 | 66890 | 0 | 60450 | 0 | 0 | 14655 | 0 | 2025-01-09 16:00 | 0 | 0 | 0 | 38300 | Nil | 118834 | 54256 | 54778 | 18300 | 2960 | 7902 | 0
2025-01-05 | 2025-01-09 15:48 | 105500 | 28430 | 24 | 24 | 24 | 24 | 710000 | 60120 | 65800 | 87900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557000 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 60120 | 65800 | 0 | 60610 | 0 | 0 | 14637 | 0 | 2025-01-09 15:55 | 0 | 0 | 0 | 36200 | Nil | 115192 | 53754 | 53128 | 18090 | 2998 | 8758 | 0
2025-01-04 | 2025-01-05 12:41 | 104400 | 28190 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 55910 | 65580 | 89400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554000 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 55910 | 65580 | 0 | 61760 | 0 | 0 | 15204 | 0 | 2025-01-05 12:48 | 0 | 0 | 0 | 35900 | NIL | 112191 | 52098 | 53963 | 18430 | 2858 | 8950 | 0
2025-01-03 | 2025-01-05 12:36 | 614000 | 16470 | 18.63 | 18.62 | 12.57 | 24 | 496000 | 33180 | 32300 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 33180 | 32300 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 14616 | 800 | 2025-01-05 12:41 | 12000 | 0 | 0 | 32900 | a) 30.85MW STG manually stopped at 09:04AM due to bagasse accumulated at slate chain conveyor on a/c of fluid coupling failure , again STG set started & synch with GRID at 02:43PM . b) 3 MW Old_STG set stopped at 01:40 PM to 07:03PM for Schedule General Cleaning of Mill. c) 3 MW NEW_STG set started and taken on load at 07:26PM for Schedule General Cleaning of Mill. | 65671 | 44691 | 46404 | 13200 | 2842 | 7672 | 0
2025-01-02 | 2025-01-05 12:00 | 94200 | 25440 | 24 | 21.55 | 21.17 | 24 | 706000 | 58570 | 55560 | 88400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537000 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 58570 | 55560 | 0 | 60350 | 0 | 0 | 13608 | 0 | 2025-01-05 12:36 | 0 | 0 | 0 | 36600 | a) 3MW_OlD STG stopped at 05:03AM due to Boiler LSP low on account of cable fault of boiler MCC panel occurs boiler auxiliary failed, Again 3MW_OLD STG started & synch with grid at 07:30AM. b) 3MW_NEW STG stopped at 05:10AM due to Boiler LSP low on account of cable fault of boiler MCC panel occurs boiler auxiliary failed. | 129936 | 49417 | 49557 | 16880 | 3096 | 8244 | 0
2025-01-01 | 2025-01-02 18:48 | 102000 | 26988 | 24 | 22.37 | 22.61 | 24 | 709000 | 60250 | 59220 | 89500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538000 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 60250 | 59220 | 0 | 58380 | 0 | 0 | 13579 | 0 | 2025-01-02 18:52 | 0 | 0 | 0 | 36900 | a) 3MW_OLD STG auto tripped at 06:15Pm at Voltage control overcurrent relay acted due to GRID fluctuation . Again STG started & synch with grid at 07:53PM. b) 3MW_NEW STG manually stopped at 07:06PM due to 70TPH Boiler steam pressure low on account of MBC conveyor tripped during 3MW_old STG set synchronization. Again STG taken in line at 08:29PM. | 128333 | 53809 | 54866 | 18900 | 3044 | 7518 | 0
2024-12-31 | 2025-01-02 18:40 | 92200 | 24680 | 24 | 24 | 24 | 24 | 680000 | 67270 | 64230 | 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529000 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 67270 | 64230 | 0 | 57720 | 0 | 0 | 13256 | 0 | 2025-01-02 18:48 | 0 | 0 | 0 | 35200 | GRID Breaker auto tripped at 01:48PM to 01:58PM & 05:29PM to 05:30PM due to heavy jerk observed from grid side. | 119231 | 53018 | 56461 | 18500 | 2962 | 7328 | 0
2024-12-30 | 2025-01-02 17:40 | 102300 | 27320 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 68110 | 65170 | 89200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 68110 | 65170 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 13915 | 0 | 2025-01-02 18:40 | 0 | 0 | 0 | 37400 | 30MW GRID Breaker auto tripped at 07:30PM due to Dhaurahra- Nighasan Transmission line tripped from Dhaurahra substation. Grid supply resumed & STG .Sync. with Grid at 07:40PM. | 131124 | 55108 | 58282 | 18700 | 2962 | 7104 | 0
2024-12-29 | 2025-01-02 17:32 | 102000 | 27140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 69560 | 65640 | 87200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 69560 | 65640 | 0 | 60170 | 0 | 0 | 13947 | 0 | 2025-01-02 17:40 | 0 | 0 | 0 | 34800 | Nil | 131959 | 54037 | 56462 | 18900 | 2418 | 5424 | 0
2024-12-28 | 2024-12-29 11:11 | 102300 | 27480 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 69600 | 66550 | 88900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 69600 | 66550 | 0 | 59390 | 0 | 0 | 13975 | 0 | 2024-12-29 11:17 | 0 | 0 | 0 | 34700 | Nil | 130299 | 55923 | 57070 | 18400 | 2230 | 6228 | 0
2024-12-27 | 2024-12-29 11:07 | 103400 | 27430 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 68810 | 66120 | 88200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 68810 | 66120 | 0 | 58870 | 0 | 0 | 13622 | 0 | 2024-12-29 11:11 | 0 | 0 | 0 | 35600 | Nil | 130347 | 57261 | 58782 | 18600 | 2010 | 5930 | 0
2024-12-26 | 2024-12-29 11:03 | 102200 | 27260 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 68560 | 66080 | 88200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 68560 | 66080 | 0 | 58200 | 0 | 0 | 13505 | 0 | 2024-12-29 11:07 | 0 | 0 | 0 | 34700 | Nill | 128665 | 57663 | 57462 | 18600 | 2336 | 5914 | 0
2024-12-25 | 2024-12-29 10:57 | 93800 | 24740 | 24 | 24 | 24 | 24 | 700000 | 66760 | 66220 | 87400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 66760 | 66220 | 0 | 58930 | 0 | 0 | 13564 | 0 | 2024-12-29 11:03 | 0 | 0 | 0 | 34300 | NIL | 121107 | 55738 | 52947 | 18700 | 2234 | 6254 | 0
2024-12-24 | 2024-12-25 11:44 | 103200 | 27340 | 24 | 24 | 24 | 24 | 708000 | 67910 | 65010 | 89200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 67910 | 65010 | 0 | 58570 | 0 | 0 | 13630 | 0 | 2024-12-25 11:49 | 0 | 0 | 0 | 37100 | NIL | 128100 | 54535 | 57235 | 18800 | 2340 | 8910 | 0
2024-12-23 | 2024-12-24 15:49 | 101500 | 26700 | 24 | 24 | 24 | 24 | 707000 | 67700 | 64900 | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548000 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 67700 | 64900 | 0 | 59080 | 0 | 0 | 13488 | 0 | 2024-12-24 15:57 | 0 | 0 | 0 | 35600 | Grid Breaker auto tripped at 05:46AM due to heavy jerk observed from grid side. Again STG synced with grid at 05:48AM . | 124060 | 59380 | 57380 | 18400 | 1560 | 4820 | 0
2024-12-22 | 2024-12-24 15:41 | 101700 | 27458 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 68760 | 64990 | 86800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 68760 | 64990 | 0 | 61010 | 0 | 0 | 13589 | 0 | 2024-12-24 15:49 | 0 | 0 | 0 | 34800 | Nil | 124910 | 56125 | 56095 | 18600 | 2820 | 6200 | 0
2024-12-21 | 2024-12-22 15:36 | 101100 | 27530 | 24 | 24 | 24 | 24 | 710000 | 68380 | 64780 | 86300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 68380 | 64780 | 0 | 60990 | 0 | 0 | 13822 | 0 | 2024-12-22 15:40 | 0 | 0 | 0 | 33900 | NIL | 119720 | 59650 | 58970 | 18500 | 2320 | 6000 | 0
2024-12-20 | 2024-12-21 18:45 | 101700 | 27020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 68160 | 63500 | 87900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 68160 | 63500 | 0 | 59950 | 0 | 0 | 13979 | 0 | 2024-12-21 18:50 | 0 | 0 | 0 | 36100 | NIL | 121982 | 58169 | 58049 | 17700 | 2234 | 6526 | 0
2024-12-19 | 2024-12-21 18:39 | 101500 | 26830 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 68060 | 63480 | 86900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 68060 | 63480 | 0 | 59950 | 0 | 0 | 13959 | 0 | 2024-12-21 18:45 | 0 | 0 | 0 | 35400 | NIL | 117603 | 56794 | 56491 | 19400 | 2318 | 5934 | 0
2024-12-18 | 2024-12-21 18:30 | 100000 | 26710 | 23.17 | 24 | 24 | 24 | 674000 | 68010 | 61510 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 68010 | 61510 | 0 | 59580 | 0 | 0 | 14302 | 0 | 2024-12-21 18:39 | 5000 | 0 | 0 | 35900 | 30.85 MW STG SET Turbine auto Tripped at 06:20AM due to Control oil pressure Low. Again STG set started and Sync with Grid at 07:10 AM. | 117386 | 55642 | 55850 | 18420 | 2180 | 6042 | 0
2024-12-17 | 2024-12-21 18:23 | 93100 | 24609 | 24 | 24 | 24 | 24 | 706000 | 68280 | 60930 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561000 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 68280 | 60930 | 0 | 60690 | 0 | 0 | 14345 | 0 | 2024-12-21 18:30 | 0 | 0 | 0 | 34700 | NIL | 110380 | 55061 | 54233 | 18080 | 2210 | 6246 | 0
2024-12-16 | 2024-12-21 18:18 | 98100 | 26000 | 24 | 24 | 24 | 24 | 710000 | 68150 | 62080 | 84700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562000 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 68150 | 62080 | 0 | 58780 | 0 | 0 | 13906 | 0 | 2024-12-21 18:23 | 0 | 0 | 0 | 34100 | Nil | 115326 | 56095 | 53301 | 18090 | 2204 | 6214 | 0
2024-12-15 | 2024-12-16 10:47 | 101400 | 26650 | 24 | 24 | 24 | 24 | 647000 | 65650 | 61430 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487000 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 65650 | 61430 | 0 | 59610 | 0 | 0 | 13184 | 0 | 2024-12-16 10:55 | 0 | 0 | 0 | 28100 | 30.85 MW GRID Breaker manually tripped at 10:46AM to 12:30PM due to grid changeover from Dhaurahra substation and also during grid changeover 132KV Nanpara Substation end SF6 breaker failure caused delay to resume grid supply. | 116981 | 54839 | 54330 | 18300 | 2182 | 6448 | 0
2024-12-14 | 2024-12-15 18:42 | 101000 | 26650 | 24 | 24 | 24 | 24 | 710000 | 67220 | 61000 | 84900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 67220 | 61000 | 0 | 60030 | 0 | 0 | 13925 | 0 | 2024-12-15 18:47 | 0 | 0 | 0 | 31600 | Nil | 114709 | 54250 | 55560 | 18290 | 2173 | 6238 | 0
2024-12-13 | 2024-12-15 18:35 | 100200 | 27130 | 24 | 24 | 24 | 24 | 710000 | 67840 | 59810 | 89200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 67840 | 59810 | 0 | 61350 | 0 | 0 | 13889 | 0 | 2024-12-15 18:41 | 0 | 0 | 0 | 35000 | Nil | 111542 | 52630 | 53040 | 18300 | 2064 | 6074 | 0
2024-12-12 | 2024-12-15 18:17 | 65000 | 18060 | 24 | 17.36 | 16.08 | 24 | 685000 | 44310 | 39050 | 85900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554000 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 44310 | 39050 | 0 | 60210 | 0 | 0 | 13827 | 0 | 2024-12-15 18:35 | 0 | 0 | 0 | 32200 | a) 3 MW Old_STG set stopped at 09:42 AM due to Schedule General Cleaning of Mill. STG set started and synch. with Grid at 04:20PM b) 3 MW NEW_STG set stopped at 09:18 AM due to Schedule General Cleaning of Mill. STG set started and taken in load at 05:13PM. c) 30MW GRID Breaker auto tripped at 11:26AM due to 33KV rural feeder Kailashpuri tripped from Dhaurahra substation ,Again STG Sync. with Grid at 11:27AM. | 75228 | 43170 | 43980 | 13630 | 2164 | 6188 | 0
2024-12-11 | 2024-12-15 18:08 | 100200 | 27530 | 24 | 24 | 24 | 24 | 711000 | 67690 | 60340 | 90100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543000 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 67690 | 60340 | 0 | 60300 | 0 | 0 | 13973 | 0 | 2024-12-15 18:17 | 0 | 0 | 0 | 37300 | 30MW GRID Breaker auto tripped at 12:18AM due to heavy jerk observed from grid ,Again STG Sync. with Grid at 12:19AM. | 134337 | 55130 | 54690 | 19090 | 2160 | 5623 | 0
2024-12-10 | 2024-12-15 17:58 | 95000 | 26730 | 24 | 24 | 24 | 24 | 704000 | 67580 | 60610 | 87100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 67580 | 60610 | 0 | 59670 | 0 | 0 | 13799 | 0 | 2024-12-15 18:08 | 0 | 0 | 0 | 35900 | Nil | 126551 | 55080 | 54735 | 18120 | 2272 | 5432 | 0
2024-12-09 | 2024-12-10 11:16 | 101000 | 27910 | 24 | 24 | 24 | 24 | 711000 | 67630 | 60090 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541000 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 67630 | 60090 | 0 | 60260 | 0 | 0 | 13630 | 0 | 2024-12-10 11:23 | 0 | 0 | 0 | 37400 | Nil | 142080 | 51310 | 53130 | 18450 | 2110 | 5640 | 0
2024-12-08 | 2024-12-10 10:50 | 101000 | 27670 | 24 | 24 | 24 | 24 | 709000 | 66660 | 58820 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 66660 | 58820 | 0 | 60160 | 0 | 0 | 13487 | 0 | 2024-12-10 10:57 | 0 | 0 | 0 | 38600 | Nil | 127308 | 59274 | 59730 | 18100 | 2268 | 4800 | 0
2024-12-07 | 2024-12-10 10:42 | 96000 | 27110 | 24 | 21.88 | 23.4 | 24 | 701000 | 58910 | 57040 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 58910 | 57040 | 0 | 59260 | 0 | 0 | 13581 | 0 | 2024-12-10 10:50 | 0 | 0 | 0 | 37200 | a) 3MW old STG set tripped at 09:39AM due to Voltage fluctuation which was synch with grid ,STG set started & synch with GRID at 11:15AM . b) Again 3MW old STG set & 2.5MVA Transformer tripped at 11:39AM on overload due to which 3MW New STG set tripped because of 70TPH boiler Aux equipments supply failure, system restore at 12:15PM. | 125923 | 55615 | 53310 | 18210 | 2328 | 4564 | 0
2024-12-06 | 2024-12-07 17:04 | 97200 | 27380 | 24 | 24 | 24 | 24 | 699000 | 67500 | 62690 | 86600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 67500 | 62690 | 0 | 59370 | 0 | 0 | 13964 | 0 | 2024-12-07 17:10 | 0 | 0 | 0 | 36300 | 30MW GRID Breaker auto tripped at 01:16AM due to GSMA Transmission line tripped from Dhaurahra substation. Grid supply resumed & STG Sync. with Grid at 01:28AM. | 129260 | 54320 | 54850 | 18850 | 2280 | 4630 | 0
2024-12-05 | 2024-12-06 11:12 | 97500 | 26978 | 24 | 24 | 24 | 24 | 694000 | 67520 | 61460 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 67520 | 61460 | 0 | 60450 | 0 | 0 | 13502 | 0 | 2024-12-06 11:18 | 0 | 0 | 0 | 36500 | NIL | 127887 | 56319 | 55810 | 18450 | 2100 | 4414 | 0
2024-12-04 | 2024-12-06 11:01 | 101000 | 27560 | 24 | 24 | 24 | 24 | 698000 | 67090 | 61560 | 90100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 67090 | 61560 | 0 | 61230 | 0 | 0 | 13799 | 0 | 2024-12-06 11:12 | 0 | 0 | 0 | 36600 | NIL | 131249 | 57173 | 55360 | 18430 | 2202 | 4266 | 0
2024-12-03 | 2024-12-06 10:55 | 100800 | 27210 | 24 | 24 | 24 | 24 | 693000 | 67910 | 61030 | 89300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 67910 | 61030 | 0 | 59110 | 0 | 0 | 14322 | 0 | 2024-12-06 11:01 | 0 | 0 | 0 | 36300 | NIL | 131084 | 54562 | 55570 | 18440 | 2152 | 4132 | 0
2024-12-02 | 2024-12-03 16:40 | 104000 | 28310 | 24 | 24 | 24 | 24 | 692000 | 68160 | 60200 | 90200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 68160 | 60200 | 0 | 61460 | 0 | 0 | 14347 | 0 | 2024-12-03 16:52 | 0 | 0 | 0 | 36900 | NIL | 131340 | 53390 | 52800 | 18440 | 2110 | 4280 | 0
2024-12-01 | 2024-12-03 16:33 | 101000 | 28120 | 24 | 24 | 24 | 24 | 692000 | 67790 | 59790 | 89800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 67790 | 59790 | 0 | 59940 | 0 | 0 | 14431 | 0 | 2024-12-03 16:40 | 0 | 0 | 0 | 35900 | NIl | 128670 | 53450 | 53800 | 18320 | 2140 | 4200 | 0
2024-11-30 | 2024-12-01 11:26 | 102000 | 28430 | 24 | 24 | 24 | 24 | 695000 | 67810 | 59570 | 89400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 67810 | 59570 | 0 | 60560 | 0 | 0 | 14910 | 0 | 2024-12-01 11:32 | 0 | 0 | 0 | 35800 | Nil | 128000 | 54660 | 55930 | 18320 | 2130 | 4340 | 0
2024-11-29 | 2024-11-30 17:29 | 101000 | 28020 | 24 | 24 | 24 | 24 | 692000 | 67650 | 60160 | 89700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529000 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 67650 | 60160 | 0 | 60070 | 0 | 0 | 15048 | 0 | 2024-11-30 17:47 | 0 | 0 | 0 | 36300 | 30MW GRID Breaker auto tripped at 05:39PM due to heavy jerk observed from grid ,Again STG Sync. with Grid at 05:40PM. | 128354 | 56686 | 54640 | 18510 | 2178 | 4442 | 0
2024-11-28 | 2024-11-29 12:11 | 101000 | 27730 | 24 | 24 | 24 | 24 | 695000 | 67750 | 59820 | 90600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 67750 | 59820 | 0 | 60900 | 0 | 0 | 15543 | 0 | 2024-11-29 12:18 | 0 | 0 | 0 | 37800 | NIL | 126968 | 57602 | 55362 | 18580 | 2220 | 3838 | 0
2024-11-27 | 2024-11-29 11:56 | 100600 | 27680 | 24 | 24 | 24 | 24 | 694000 | 67700 | 61300 | 89800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 67700 | 61300 | 0 | 60390 | 0 | 0 | 15828 | 0 | 2024-11-29 12:08 | 0 | 0 | 0 | 36400 | Nil | 124920 | 58515 | 56725 | 18380 | 2188 | 4272 | 0
2024-11-26 | 2024-11-29 11:45 | 100500 | 27849 | 24 | 24 | 24 | 24 | 690000 | 67850 | 60860 | 88200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 67850 | 60860 | 0 | 60930 | 0 | 0 | 15780 | 0 | 2024-11-29 11:56 | 0 | 0 | 0 | 35900 | 30MW GRID Breaker auto tripped at 03:07AM due to heavy jerk observed from grid ,Again STG Sync. with Grid at 03:08AM. | 122799 | 56241 | 54702 | 18570 | 2168 | 4230 | 0
2024-11-25 | 2024-11-29 11:36 | 101500 | 28490 | 24 | 24 | 24 | 24 | 691000 | 67560 | 61300 | 88100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 67560 | 61300 | 0 | 60280 | 0 | 0 | 15181 | 0 | 2024-11-29 11:45 | 0 | 0 | 0 | 35500 | GRID Breaker auto tripped at 03:08AM to 03:09AM and 6:34AM to 06:35AM due to heavy jerk observed from grid side. | 122724 | 55212 | 54428 | 18360 | 2076 | 4060 | 0
2024-11-24 | 2024-11-25 12:27 | 101000 | 28210 | 24 | 24 | 24 | 24 | 697000 | 67720 | 60390 | 87700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 67720 | 60390 | 0 | 61550 | 0 | 0 | 15107 | 0 | 2024-11-25 12:37 | 0 | 0 | 0 | 34400 | GRID Breaker auto tripped at 07:29PM due to grid fluctuation on account of tripping of 33 KV Beltua feeder from Dhaurahra substation. Again STG synch with grid at 07:33PM. | 117760 | 56188 | 53282 | 18580 | 2160 | 4140 | 0
2024-11-23 | 2024-11-25 10:25 | 102000 | 28640 | 24 | 24 | 24 | 24 | 696000 | 67660 | 60810 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 67660 | 60810 | 0 | 61220 | 0 | 0 | 15401 | 0 | 2024-11-25 10:37 | 0 | 0 | 0 | 38200 | Nil | 116334 | 55578 | 54426 | 18230 | 2178 | 3724 | 0
2024-11-22 | 2024-11-25 10:19 | 101500 | 28510 | 24 | 24 | 24 | 24 | 693000 | 67690 | 60290 | 90300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 67690 | 60290 | 0 | 60790 | 0 | 0 | 15303 | 0 | 2024-11-25 10:24 | 0 | 0 | 0 | 36900 | Nil | 114438 | 54269 | 52563 | 18820 | 2136 | 3754 | 0
2024-11-21 | 2024-11-25 10:12 | 101000 | 28360 | 24 | 24 | 24 | 24 | 690000 | 67160 | 61100 | 90600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553000 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 67160 | 61100 | 0 | 59410 | 0 | 0 | 15372 | 0 | 2024-11-25 10:18 | 0 | 0 | 0 | 36500 | Nil | 110225 | 54870 | 51207 | 18400 | 1996 | 3562 | 0
2024-11-20 | 2024-11-25 10:03 | 70000 | 19160 | 21.25 | 24 | 24 | 16.6 | 572000 | 53980 | 54460 | 56100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 53980 | 54460 | 0 | 57330 | 0 | 0 | 13785 | 15700 | 2024-11-25 10:12 | 13000 | 0 | 0 | 19800 | a) 30 MW STG set manually stopped at 11:43AM due to LP Actuator replacement, STG sync with Grid at 02:28PM. b) 4 MW STG set & 35TPH Boiler manually stopped at 08:56 AM due to Tube Leakage attending , STG Set started & Sync. with Grid at 04:20 PM. | 77473 | 47110 | 45485 | 17540 | 2064 | 3768 | 0
2024-11-19 | 2024-11-22 23:48 | 100200 | 27960 | 24 | 24 | 24 | 24 | 694000 | 67650 | 59330 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 67650 | 59330 | 0 | 60340 | 0 | 0 | 13231 | 0 | 2024-11-22 23:55 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 30MW GRID Breaker auto tripped at 08:38PM due to heavy jerk observed from grid ,Again STG Sync. with Grid at 08:39PM. | 131038 | 54528 | 53938 | 19100 | 2106 | 3270 | 0
2024-11-18 | 2024-11-22 22:44 | 101000 | 28390 | 24 | 24 | 24 | 24 | 699000 | 67350 | 61850 | 84100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 67350 | 61850 | 0 | 60480 | 0 | 0 | 15256 | 0 | 2024-11-22 23:48 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 1) 30MW STG Set GRID Breaker auto tripped at 07:10PM.due to heavy jerk observed from Grid on a/c of 132KV Palia Tr. Line tripped from Nighasan substation.Again STG Sync. with Grid at 07:11PM. | 127561 | 58140 | 55583 | 18600 | 2052 | 3264 | 0
2024-11-17 | 2024-11-22 21:51 | 101000 | 28350 | 24 | 24 | 24 | 24 | 694000 | 67580 | 57980 | 85400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 67580 | 57980 | 0 | 61040 | 0 | 0 | 15166 | 0 | 2024-11-22 22:44 | 0 | 0 | 0 | 34200 | Nill | 130943 | 53579 | 52862 | 19100 | 1962 | 3114 | 0
2024-11-16 | 2024-11-22 20:28 | 101000 | 28350 | 24 | 24 | 24 | 24 | 695000 | 67500 | 60470 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532000 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 67500 | 60470 | 0 | 63500 | 0 | 0 | 15478 | 0 | 2024-11-22 21:51 | 0 | 0 | 0 | 35500 | nill | 126944 | 58237 | 51818 | 18800 | 2048 | 3122 | 0
2024-11-15 | 2024-11-22 20:19 | 101000 | 28400 | 24 | 24 | 24 | 24 | 696000 | 67700 | 61060 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537000 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 67700 | 61060 | 0 | 61270 | 0 | 0 | 15658 | 0 | 2024-11-22 20:28 | 0 | 0 | 0 | 36200 | NULL | 125606 | 56298 | 55004 | 18690 | 2106 | 3056 | 0
2024-11-14 | 2024-11-22 16:12 | 101000 | 28040 | 24 | 24 | 24 | 24 | 693000 | 67730 | 61600 | 88200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532000 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 67730 | 61600 | 0 | 62210 | 0 | 0 | 16057 | 0 | 2024-11-22 16:20 | 0 | 0 | 0 | 35900 | Nil | 125241 | 57771 | 56062 | 18030 | 2088 | 3138 | 0
2024-11-13 | 2024-11-22 16:05 | 101000 | 28040 | 24 | 24 | 24 | 24 | 661000 | 65870 | 60600 | 85700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 65870 | 60600 | 0 | 62680 | 0 | 0 | 16344 | 0 | 2024-11-22 16:12 | 0 | 0 | 0 | 32400 | a) 30MW GRID Breaker manually tripped at 11:13AM to 11:22AM and 05:57PM to 06:07PM due to grid changeover from Dhaurahra substation. b) 30MW GRID Breaker Auto tripped at 11:10PM due to GSML transmission line tripped from dhaurahra substation. Grid supply resumed at 12:01AM and again STG Sync. with Grid at 12:02AM. | 124997 | 55718 | 56603 | 18140 | 1994 | 3018 | 0
2024-11-12 | 2024-11-22 15:57 | 102000 | 28980 | 24 | 24 | 24 | 24 | 694000 | 66730 | 60460 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 66730 | 60460 | 0 | 62890 | 0 | 0 | 16478 | 500 | 2024-11-22 16:04 | 0 | 0 | 0 | 35200 | 30MW GRID Breaker auto tripped at 06:39AM due to heavy jerk observed from grid ,Again STG Sync. with Grid at 06:50AM. | 126885 | 55037 | 53192 | 18160 | 2028 | 2888 | 0
2024-11-11 | 2024-11-22 15:48 | 101700 | 28787 | 24 | 24 | 24 | 24 | 701000 | 66950 | 58430 | 87400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538000 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 66950 | 58430 | 0 | 63590 | 0 | 0 | 16224 | 0 | 2024-11-22 15:56 | 0 | 0 | 0 | 35500 | NIL | 123006 | 59688 | 53086 | 18030 | 1646 | 2924 | 0
2024-11-10 | 2024-11-22 15:41 | 97700 | 27150 | 24 | 24 | 24 | 24 | 696000 | 66440 | 61910 | 87800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 66440 | 61910 | 0 | 64010 | 0 | 0 | 16296 | 0 | 2024-11-22 15:48 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 30MW STG Set GRID Breaker auto tripped at 03:52AM & 06:00AM due to heavy jerk observed from Grid on a/c of 220KV kandauli Tr. Line tripped from Nighasan substation. | 118940 | 57076 | 55882 | 18130 | 2460 | 2862 | 0
2024-11-09 | 2024-11-22 15:31 | 99000 | 27200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 701000 | 67060 | 60150 | 87100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 67060 | 60150 | 0 | 63740 | 0 | 0 | 16319 | 0 | 2024-11-22 15:41 | 0 | 0 | 0 | 34400 | Nil | 119900 | 54741 | 52699 | 18020 | 1960 | 2890 | 0
2024-11-08 | 2024-11-21 17:58 | 93000 | 25460 | 24 | 24 | 24 | 24 | 696000 | 66650 | 57270 | 89300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 66650 | 57270 | 0 | 63240 | 0 | 0 | 16319 | 0 | 2024-11-21 18:07 | 0 | 0 | 0 | 35900 | Nil | 110543 | 55792 | 50935 | 17890 | 1856 | 2904 | 0
2024-11-07 | 2024-11-21 17:51 | 85000 | 23540 | 24 | 24 | 24 | 24 | 697000 | 66110 | 57110 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 66110 | 57110 | 0 | 64070 | 0 | 0 | 17081 | 0 | 2024-11-21 17:58 | 0 | 0 | 0 | 35500 | 30MW STG Set GRID Breaker auto tripped at 04:56AM due to 132KV Dhaurhara Substation blackout on a/c of 132KV Dhaurhara -Nighasan Tr. Line tripped from Nighasan substation ,Grid Resume & STG Sync. With Grid at 05:19AM. | 101576 | 55821 | 50129 | 17740 | 1840 | 3114 | 0
2024-11-06 | 2024-11-21 17:46 | 74500 | 21380 | 24 | 24 | 24 | 24 | 705000 | 66870 | 60070 | 89200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592000 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 66870 | 60070 | 0 | 63050 | 0 | 0 | 16575 | 0 | 2024-11-21 17:51 | 0 | 0 | 0 | 38300 | Nill | 91383 | 60255 | 40272 | 17340 | 1742 | 2948 | 0
2024-11-05 | 2024-11-21 17:36 | 74100 | 21010 | 24 | 24 | 24 | 15.88 | 669000 | 66900 | 58550 | 57300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 66900 | 58550 | 0 | 62780 | 0 | 0 | 12580 | 15500 | 2024-11-21 17:46 | 0 | 0 | 0 | 24300 | 4.0 MW STG Set started and Sync. with Grid at 04:07 PM . | 88763 | 55191 | 40868 | 16870 | 1600 | 3158 | 0
2024-11-04 | 2024-11-21 13:04 | 81700 | 23690 | 24 | 24 | 24 | 17.28 | 660000 | 66580 | 51810 | 54900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514000 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 66580 | 51810 | 0 | 63040 | 0 | 0 | 13894 | 12200 | 2024-11-21 13:13 | 0 | 0 | 0 | 17600 | 4MW STG stopped at 01:17AM due to Boiler tube leakage. | 96929 | 52321 | 34900 | 16890 | 1582 | 2768 | 0
2024-11-03 | 2024-11-21 12:27 | 73200 | 21510 | 24 | 24 | 17.45 | 24 | 644000 | 66840 | 33700 | 74200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523000 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 66840 | 33700 | 0 | 61590 | 0 | 0 | 14583 | 0 | 2024-11-21 13:04 | 0 | 0 | 0 | 24900 | 3MW STG New started and taken on load at 02:15PM for Crushing Season 2024-25 | 86067 | 51400 | 25005 | 16600 | 1476 | 2992 | 0
2024-11-02 | 2024-11-21 12:16 | 54600 | 15920 | 24 | 24 | 0 | 24 | 598000 | 66850 | 0 | 72100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479000 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 66850 | 0 | 0 | 55230 | 0 | 0 | 13125 | 0 | 2024-11-21 12:27 | 0 | 0 | 0 | 21800 | 30 MW STG Grid breaker auto tripped at 06:24PM due to heavy jerk observed from grid side, STG synch. with grid at 06:25PM. | 65883 | 54095 | 10236 | 15300 | 1422 | 2914 | 0
2024-11-01 | 2024-11-21 11:58 | 52800 | 15200 | 24 | 24 | 0 | 24 | 523000 | 66740 | 0 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406000 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 66740 | 0 | 0 | 50870 | 0 | 0 | 12907 | 0 | 2024-11-21 12:16 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 30 MW STG Grid breaker auto tripped at 06:24AM due to heavy jerk observed from grid side, STG synch. with grid at 06:26AM. | 66170 | 52223 | 11381 | 15600 | 1416 | 2950 | 0
2024-10-31 | 2024-11-25 11:28 | 50700 | 15380 | 24 | 24 | 0 | 24 | 453000 | 66820 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331000 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 66820 | 0 | 0 | 46070 | 0 | 0 | 12919 | 100 | 2024-11-25 11:35 | 0 | 0 | 0 | 4400 | Nil | 62816 | 52808 | 10308 | 15200 | 1296 | 3392 | 0
2024-10-30 | 2024-11-25 11:20 | 50500 | 15338 | 19 | 24 | 8.93 | 24 | 383000 | 66720 | 14030 | 61200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296000 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 66720 | 14030 | 0 | 43210 | 0 | 0 | 14019 | 300 | 2024-11-25 11:28 | 7000 | 0 | 0 | 14800 | a) 150 TPH Boiler and 30 MW STG started & sync with grid at 01:00 PM b) 3.0 MW_New STG Set Manually stopped at 04:56 PM for Bagasse saving . | 62506 | 50590 | 11296 | 15600 | 1394 | 3364 | 0
2024-10-29 | 2024-11-25 11:09 | 50000 | 15100 | 0 | 24 | 24 | 23.22 | 0 | 65670 | 39370 | 61900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 65670 | 39370 | 0 | 9260 | 0 | 0 | 14497 | 2800 | 2024-11-25 11:20 | 18000 | 0 | 0 | 27300 | 4MW STG manually Open at 10:15PM due to Bagasse Jamm in DBC-1 ,again STG synch.with GRID at 11:26 PM. | 59983 | 43741 | 9696 | 16000 | 1360 | 3260 | 0
2024-10-28 | 2024-11-25 11:01 | 47300 | 14897 | 9.22 | 24 | 15.1 | 15.5 | 148000 | 64890 | 22740 | 42200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 64890 | 22740 | 0 | 28310 | 0 | 0 | 9982 | 5600 | 2024-11-25 11:09 | 4000 | 0 | 0 | 25000 | a) 30 MW STG set & 150TPH Boiler manually stopped at 05:13 PM due to Tube Leakage ay ecnomiser outlet below LTSH Header. b) 35 TPH Boiler & 4.0 MW STG started and Sync with grid at 04:30 PM. c) 3.0 MW_New STG Set started & Sync at 04:54 PM for Crushing season 2024-25. | 55262 | 40218 | 9370 | 16140 | 1276 | 3364 | 0
2024-10-27 | 2024-11-25 10:54 | 40200 | 12746 | 24 | 19.05 | 0 | 8.66 | 403000 | 51550 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298000 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 51550 | 0 | 0 | 50310 | 0 | 0 | 8049 | 14400 | 2024-11-25 11:01 | 0 | 0 | 0 | 7700 | a) 3.0 MW_Old STG Set started and Sync. with Grid at 12:57 PM for Crushing season 2024-25. b) 35 TPH Boiler and 4.0 MW STG stopped at 04:40 PM for bagasse Saving. c) 30 MW STG Grid breaker auto tripped at 01:11 AM to 01:13AM due to heavy jerk observed from grid side. | 44056 | 30222 | 7386 | 12240 | 1286 | 3360 | 0
2024-10-26 | 2024-11-25 10:45 | 0 | 0 | 24 | 9.68 | 0 | 20.85 | 400000 | 19110 | 0 | 39300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 19110 | 0 | 0 | 49410 | 0 | 0 | 10566 | 2200 | 2024-11-25 10:54 | 0 | 0 | 0 | 21300 | a) 3.0 MW_Old STG Set started and Sync. with Grid at 01:09 PM for Crushing season 2024-25 & stopped at 10:50PM due to Mill stopped on a/c of NO cane. b) 4.0 MW STG Set started and Sync. with Grid at 11:09 AM . c) 30 MW STG Grid breaker auto tripped at 07:26 PM to 07:27PM , 08:46PM to 08:47PM & 05:17AM to 05:18AM due to heavy jerk observed from grid side. | 20859 | 20786 | 7843 | 7210 | 1272 | 3140 | 0
2024-10-25 | 2024-11-25 10:37 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 17990 | 0 | 0 | 0 | 37510 | 0 | 0 | 3830 | 9500 | 2024-11-25 10:45 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 30.85MW STG started and synch. with grid at 03:57PM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-22 | 2024-05-10 11:30 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 23.8 | 79000 | 0 | 0 | 80100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 0 | 0 | 17656 | 600 | 2024-05-10 11:35 | 2000 | 0 | 0 | 25900 | a) 30.85MW STG Stopped at 03.22PM due to closing of crushing season 2023-24. b) 4MW STG Set Breaker Manually opened at 08:47AM due to LSP on a/c of Bagasse jammed in DBC1 , again STG sync With GRID at 08:59AM. | 800 | 9500 | 5430 | 0 | 1750 | 3520 | 0
2024-04-21 | 2024-05-10 11:12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.7 | 269000 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 37100 | 0 | 0 | 7242 | 25600 | 2024-05-10 11:30 | 0 | 0 | 0 | 700 | a) 35TPH Boiler slow firing started at 12:08 AM. b) 4MW STG set Started and synced with grid at 06:18AM . | 500 | 20000 | 11000 | 150 | 1840 | 3510 | 0
2024-04-20 | 2024-05-10 11:00 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19.63 | 307000 | 0 | 0 | 62900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 39600 | 0 | 0 | 16758 | 8500 | 2024-05-10 11:12 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 4 MW STG Breaker Manually opened & 35 TPH Boiler stopped at 03:38 AM due to Travelling Grate jammed on a/c of Clinker formation at inside furnace . | 300 | 29810 | 16430 | 1600 | 1960 | 3900 | 0
2024-04-19 | 2024-05-10 10:53 | 0 | 0 | 24 | 14.15 | 14.07 | 24 | 412000 | 28300 | 12080 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 28300 | 12080 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 17122 | 0 | 2024-05-10 11:00 | 1000 | 0 | 0 | 18400 | a) 3MW_ Old STG set stopped at 10:09 PM due to crushing season closed 2023-2024. b) 3MW_ New STG set stopped at 10:04 PM due to crushing season closed 2023-2024. | 2760 | 35235 | 37195 | 9630 | 1730 | 3830 | 0
2024-04-18 | 2024-05-10 10:47 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 473000 | 59760 | 36530 | 74100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 59760 | 36530 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 16884 | 0 | 2024-05-10 10:53 | 0 | 0 | 0 | 15500 | Nil | 5780 | 51010 | 48720 | 16440 | 1820 | 3520 | 0
2024-04-17 | 2024-05-09 19:52 | 3316.6 | 1046.1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 611000 | 55930 | 50800 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 55930 | 50800 | 0 | 63600 | 0 | 0 | 16466 | 0 | 2024-05-09 19:58 | 0 | 0 | 0 | 18600 | Nil | 45230 | 54345 | 55125 | 18620 | 1850 | 3560 | 0
2024-04-16 | 2024-05-09 19:44 | 4480 | 1453.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 621000 | 54360 | 59500 | 75700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 54360 | 59500 | 0 | 65200 | 0 | 0 | 16858 | 0 | 2024-05-09 19:52 | 0 | 0 | 0 | 18200 | A - 30 MW STG GRID breaker auto tripped at 11:45 PM due to heavy jerk observed from grid side & Sync. with grid at 11:46 PM. B -30 MW STG GRID breaker auto tripped at 12:33 AM due to heavy jerk & sync. with grid at 12:34 AM. | 58280 | 59600 | 58910 | 16420 | 1850 | 3800 | 0
2024-04-15 | 2024-05-09 19:38 | 7240 | 2236 | 24 | 24 | 24 | 24 | 653000 | 54910 | 58550 | 76700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 54910 | 58550 | 0 | 68700 | 0 | 0 | 17615 | 0 | 2024-05-09 19:44 | 0 | 0 | 0 | 19700 | Nil | 87890 | 61380 | 61220 | 18290 | 1840 | 3840 | 0
2024-04-14 | 2024-05-09 19:25 | 7450 | 2392 | 24 | 24 | 24 | 24 | 654000 | 58690 | 60440 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 58690 | 60440 | 0 | 68700 | 0 | 0 | 17504 | 0 | 2024-05-09 19:38 | 0 | 0 | 0 | 18700 | Nil | 87020 | 60950 | 61920 | 17770 | 1870 | 3600 | 0
2024-04-13 | 2024-04-14 15:59 | 74800 | 23250 | 24 | 24 | 24 | 24 | 651000 | 58190 | 60060 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486000 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 58190 | 60060 | 0 | 67900 | 0 | 0 | 16726 | 0 | 2024-04-14 16:10 | 0 | 0 | 0 | 16900 | 30STG Grid breaker auto tripped at 02:30AM due to heavy jerk observed from grid side and again sync with grid at 02:35AM . | 83910 | 61490 | 63370 | 17950 | 1880 | 3650 | 0
2024-04-12 | 2024-04-13 16:55 | 58400 | 18420 | 24 | 24 | 24 | 24 | 625000 | 55520 | 59990 | 75400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 55520 | 59990 | 0 | 66200 | 0 | 0 | 16723 | 0 | 2024-04-13 17:01 | 0 | 0 | 0 | 21200 | Nil | 70110 | 56840 | 56290 | 17790 | 1890 | 3590 | 0
2024-04-11 | 2024-04-13 16:31 | 71000 | 21990 | 24 | 24 | 24 | 24 | 650000 | 54860 | 59110 | 75100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474000 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 54860 | 59110 | 0 | 66200 | 0 | 0 | 17012 | 0 | 2024-04-13 16:55 | 0 | 0 | 0 | 19200 | Nil | 99660 | 60010 | 60000 | 17700 | 1850 | 3750 | 0
2024-04-10 | 2024-04-11 18:44 | 71700 | 22890 | 24 | 24 | 24 | 24 | 646000 | 68060 | 61020 | 91200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498000 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 68060 | 61020 | 0 | 66100 | 0 | 0 | 17465 | 0 | 2024-04-11 18:50 | 0 | 0 | 0 | 34100 | 30 MW STG GRID breaker auto tripped at 06:57 PM due to heavy jerk observed from grid side , Again STG set sync. with grid at 06:58 PM. | 96380 | 62600 | 61940 | 18260 | 2270 | 3630 | 0
2024-04-09 | 2024-04-11 18:36 | 87100 | 28090 | 24 | 24 | 24 | 24 | 667000 | 68820 | 61980 | 91700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 68820 | 61980 | 0 | 67200 | 0 | 0 | 17335 | 0 | 2024-04-11 18:41 | NULL | NULL | NULL | NULL | Nil | 115660 | 63180 | 62820 | 18110 | 1500 | 3530 | 0
2024-04-08 | 2024-04-11 18:30 | 93200 | 30160 | 24 | 24 | 24 | 21.05 | 666000 | 68800 | 62450 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 68800 | 62450 | 0 | 66500 | 0 | 0 | 13722 | 4700 | 2024-04-11 18:36 | 0 | 0 | 0 | 29200 | A- 4MW STG set Started and synced with grid at 10:57 AM . B- 30MW STG GRID breaker auto tripped at 12:20AM due to heavy jerk from grid side, again STG set sync at 12:21AM . | 124220 | 61800 | 62320 | 18540 | 1950 | 3420 | 0
2024-04-07 | 2024-04-11 18:24 | 92000 | 29770 | 24 | 24 | 24 | 0 | 664000 | 68770 | 62700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 68770 | 62700 | 0 | 66200 | 0 | 0 | 4142 | 10800 | 2024-04-11 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35TPH Boiler Schedule cleaning work is under progress. | 117660 | 62030 | 60110 | 18310 | 1960 | 3400 | 0
2024-04-06 | 2024-04-08 09:22 | 94300 | 30550 | 24 | 24 | 24 | 0 | 665000 | 68330 | 62260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 68330 | 62260 | 0 | 66400 | 0 | 0 | 4057 | 9600 | 2024-04-08 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | a) 30 MW STG Tie breaker auto tripped at 11:29 AM due to heavy jerk observed from grid side , STG sync. with grid at 11:30 AM. b) 35TPH Boiler Schedule cleaning work is under progress. | 124210 | 60920 | 61860 | 18120 | 2020 | 3460 | 0
2024-04-05 | 2024-04-08 09:16 | 93300 | 29660 | 24 | 24 | 24 | 0 | 651000 | 67600 | 64160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444000 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 67600 | 64160 | 0 | 66700 | 0 | 0 | 3453 | 8300 | 2024-04-08 09:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | a) 30 MW GRID breaker auto tripped at 04:21AM due to 132 KV Dhaurhar S/S blackout on a/c of tripping of 132KV Dhaurahra - Nighasan Tr. Line from Nighasan s/s. Grid resumed at 05:08AM & STG synch with grid at 05:08AM b) 35TPH Boiler Schedule cleaning work is under progress. | 117210 | 61650 | 61170 | 18340 | 1910 | 3480 | 0
2024-04-04 | 2024-04-05 18:04 | 92400 | 29230 | 24 | 24 | 24 | 0 | 667000 | 67650 | 61220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456000 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 67650 | 61220 | 0 | 65800 | 0 | 0 | 3232 | 8200 | 2024-04-05 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35TPH Boiler stopped for Schedule cleaning . | 116790 | 62660 | 62790 | 18350 | 1730 | 3550 | 0
2024-04-03 | 2024-04-05 17:59 | 91400 | 28870 | 24 | 24 | 24 | 0 | 669000 | 67550 | 60960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 67550 | 60960 | 0 | 65300 | 0 | 0 | 3080 | 9700 | 2024-04-05 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35TPH Boiler Stopped for Internal cleaning . | 111050 | 61630 | 62410 | 18220 | 1690 | 3510 | 0
2024-04-02 | 2024-04-05 17:48 | 92400 | 29100 | 24 | 24 | 24 | 11.95 | 670000 | 68150 | 58750 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 68150 | 58750 | 0 | 64900 | 0 | 0 | 14559 | 11600 | 2024-04-05 17:59 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 35 TPH Boiler and 4MW STG stopped at 07:57pm for 35 TPH Boiler Internal cleaning of . | 113070 | 60500 | 60820 | 18340 | 1720 | 3450 | 0
2024-04-01 | 2024-04-02 12:09 | 92900 | 29500 | 24 | 24 | 24 | 24 | 667000 | 67780 | 60700 | 75700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492000 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 67780 | 60700 | 0 | 65400 | 0 | 0 | 18771 | 0 | 2024-04-02 12:20 | 0 | 0 | 0 | 17400 | NULL | 109990 | 61335 | 60675 | 18420 | 1600 | 3460 | 0
2024-03-31 | 2024-04-02 12:03 | 94400 | 30090 | 24 | 24 | 24 | 24 | 673000 | 67870 | 60240 | 76200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 67870 | 60240 | 0 | 65700 | 0 | 0 | 18028 | 0 | 2024-04-02 12:09 | 0 | 0 | 0 | 17700 | NULL | 111910 | 59255 | 59545 | 18440 | 1420 | 3540 | 0
2024-03-30 | 2024-03-31 16:52 | 52500 | 16680 | 24 | 24 | 24 | 24 | 649000 | 44290 | 49730 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 44290 | 49730 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 17910 | 0 | 2024-03-31 16:57 | 0 | 0 | 0 | 16000 | NULL | 63800 | 49590 | 49040 | 16990 | 1760 | 3840 | 0
2024-03-29 | 2024-03-31 16:46 | 69000 | 21050 | 24 | 24 | 24 | 24 | 664000 | 67010 | 58470 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524000 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 67010 | 58470 | 0 | 65800 | 0 | 0 | 16856 | 0 | 2024-03-31 16:52 | 0 | 0 | 0 | 23800 | NULL | 82750 | 61580 | 55630 | 18090 | 1860 | 3570 | 0
2024-03-28 | 2024-03-29 11:23 | 91500 | 28520 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 67540 | 59470 | 89900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 67540 | 59470 | 0 | 65800 | 0 | 0 | 17165 | 400 | 2024-03-29 11:30 | 0 | 0 | 0 | 31200 | NULL | 106540 | 59905 | 54005 | 19340 | 1880 | 3340 | 0
2024-03-27 | 2024-03-28 10:30 | 83000 | 25860 | 24 | 24 | 24 | 7.92 | 668000 | 67950 | 59140 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478000 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 67950 | 59140 | 0 | 65500 | 0 | 0 | 11183 | 25200 | 2024-03-28 10:40 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 4MW STG Breaker manually opened at 08:58AM for cleaning of choked second pass hopper of 35 TPH slop fired Boiler. STG set started after cleaning hopper & ID Fan Impeller and Sync. with GRID at 01:03AM. | 96140 | 60555 | 55675 | 17230 | 1980 | 3510 | 0
2024-03-26 | 2024-03-28 10:19 | 71000 | 21866 | 24 | 24 | 24 | 24 | 667000 | 59130 | 56180 | 76600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 59130 | 56180 | 0 | 64200 | 0 | 0 | 16691 | 0 | 2024-03-28 10:30 | 0 | 0 | 0 | 19200 | NULL | 79650 | 52555 | 52415 | 17300 | 2080 | 3310 | 0
2024-03-25 | 2024-03-26 16:39 | 75000 | 23200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 673000 | 65300 | 60210 | 76400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 65300 | 60210 | 0 | 65700 | 0 | 0 | 16503 | 400 | 2024-03-26 16:52 | 0 | 0 | 0 | 20100 | NULL | 86240 | 61790 | 55950 | 18290 | 2040 | 3200 | 0
2024-03-24 | 2024-03-26 16:15 | 97500 | 29920 | 24 | 24 | 24 | 24 | 667000 | 68550 | 61780 | 92700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517000 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 68550 | 61780 | 0 | 65500 | 0 | 0 | 16695 | 0 | 2024-03-26 16:39 | 0 | 0 | 0 | 34500 | NULL | 104040 | 61760 | 59510 | 18340 | 2060 | 3620 | 0
2024-03-23 | 2024-03-24 16:49 | 67000 | 20570 | 24 | 24 | 24 | 24 | 656000 | 60670 | 58080 | 90800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 60670 | 58080 | 0 | 63300 | 0 | 0 | 16760 | 0 | 2024-03-24 16:59 | 0 | 0 | 0 | 34300 | Mill stopped at 08:40AM to 03:22PM due to General cleaning work . | 75200 | 51160 | 55820 | 18030 | 2020 | 3520 | 0
2024-03-22 | 2024-03-23 16:59 | 88100 | 26760 | 24 | 24 | 24 | 24 | 660000 | 67530 | 60200 | 92100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 67530 | 60200 | 0 | 63900 | 0 | 0 | 17027 | 0 | 2024-03-23 17:59 | 0 | 0 | 0 | 34900 | NULL | 124000 | 57460 | 58990 | 18530 | 2130 | 3620 | 0
2024-03-21 | 2024-03-22 11:15 | 95200 | 28670 | 24 | 24 | 24 | 24 | 668000 | 68630 | 61340 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 68630 | 61340 | 0 | 63500 | 0 | 0 | 17062 | 0 | 2024-03-22 11:22 | 0 | 0 | 0 | 36500 | Nil | 131570 | 58310 | 57940 | 18450 | 2120 | 3580 | 0
2024-03-20 | 2024-03-22 11:06 | 97100 | 29170 | 24 | 24 | 24 | 24 | 666000 | 68390 | 60800 | 91900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493000 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 68390 | 60800 | 0 | 62900 | 0 | 0 | 16831 | 0 | 2024-03-22 11:15 | 0 | 0 | 0 | 35900 | a) 30 MW STG Tie breaker auto tripped at 01:19 PM due to heavy jerk observed from grid side , STG sync. with grid at 01:20 PM. b) 30 MW STG Tie breaker auto tripped at 04:02 PM due to heavy jerk observed from grid side , STG sync. with grid at 04:03 PM. | 132320 | 59050 | 59790 | 18390 | 2090 | 3550 | 0
2024-03-19 | 2024-03-22 10:57 | 98700 | 29360 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 68110 | 61440 | 93700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511000 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 68110 | 61440 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 17123 | 0 | 2024-03-22 11:06 | 0 | 0 | 0 | 38000 | Nil | 130850 | 57060 | 60340 | 18650 | 2110 | 3560 | 0
2024-03-18 | 2024-03-22 10:47 | 96000 | 28510 | 24 | 24 | 24 | 24 | 676000 | 68450 | 61050 | 91400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 68450 | 61050 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 16993 | 0 | 2024-03-22 10:57 | 0 | 0 | 0 | 37300 | Nil | 126600 | 54890 | 58610 | 18660 | 2020 | 3720 | 0
2024-03-17 | 2024-03-18 10:12 | 96300 | 28550 | 24 | 24 | 24 | 24 | 676000 | 67840 | 60000 | 92700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 67840 | 60000 | 0 | 61800 | 0 | 0 | 16720 | 0 | 2024-03-18 10:17 | 0 | 0 | 0 | 37800 | Nil | 126030 | 56390 | 57990 | 18510 | 1450 | 3470 | 0
2024-03-16 | 2024-03-17 11:59 | 98100 | 29300 | 24 | 24 | 24 | 24 | 677000 | 67580 | 59690 | 92900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 67580 | 59690 | 0 | 62700 | 0 | 0 | 16514 | 0 | 2024-03-17 13:24 | NULL | 0 | 0 | 38700 | 30 MW STG Set GRID breaker auto tripped at 11:07 PM due to heavy jerk observed from grid side , STG sync. with grid at 11:08 PM. | 127700 | 54210 | 56220 | 18760 | 2620 | 3760 | 0
2024-03-15 | 2024-03-16 10:53 | 98000 | 28830 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 68760 | 58560 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 68760 | 58560 | 0 | 62700 | 0 | 0 | 16749 | 0 | 2024-03-16 11:03 | 0 | 0 | 0 | 37700 | NULL | 125710 | 57130 | 58030 | 18640 | 1970 | 3840 | 0
2024-03-14 | 2024-03-15 11:28 | 93800 | 27500 | 24 | 24 | 24 | 24 | 673000 | 67860 | 60940 | 93500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517000 | NULL | NULL | NULL | 131000 | 67860 | 60940 | NULL | 62300 | 0 | 0 | 16744 | 0 | 2024-03-15 11:53 | 0 | 0 | 0 | 37300 | NULL | 121140 | 57050 | 57180 | 18660 | 1960 | 3810 | 0
2024-03-13 | 2024-03-14 13:02 | 94500 | 28620 | 24 | 24 | 24 | 24 | 673000 | 68690 | 60310 | 86700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 68690 | 60310 | 0 | 62700 | 0 | 0 | 14850 | 900 | 2024-03-14 13:08 | 0 | 0 | 0 | 34600 | 4MW TG Breaker manually opened at 06:03am due to Steam Pr. Low on a/c of feeder jammed, again STG set Synch. with GRID at 06:23am. | 118480 | 55100 | 56180 | 18510 | 1980 | 3750 | 0
2024-03-12 | 2024-03-13 11:16 | 89300 | 27120 | 24 | 24 | 24 | 23.83 | 671000 | 67820 | 61350 | 80100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 67820 | 61350 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 14018 | 300 | 2024-03-13 11:22 | 0 | 0 | 0 | 31600 | 4MW STG Set Started & Sync with Grid at 8:10AM. | 116870 | 54920 | 56110 | 18590 | 1970 | 3710 | 0
2024-03-11 | 2024-03-13 11:08 | 97600 | 28990 | 24 | 24 | 24 | 0 | 677000 | 66840 | 61780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 66840 | 61780 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 3659 | 13700 | 2024-03-13 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | a) 35TPH Boiler light up at 1:25AM & Steam Given to Distillery at 6:45AM. b) Steam given to Distillery Plant at 6:45AM. C) 4MW STG Set Started & Sync with Grid at 8:10AM. | 116430 | 58550 | 57820 | 18200 | 1920 | 3700 | 0
2024-03-10 | 2024-03-13 11:00 | 99500 | 28940 | 24 | 24 | 24 | 0 | 678000 | 67940 | 60850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 67940 | 60850 | 0 | 62400 | 0 | 0 | 2201 | 12600 | 2024-03-13 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35TPH Boiler and 4MW STG set Stopped for Boiler internal cleaning. | 121150 | 53640 | 57650 | 18500 | 1980 | 3870 | 0
2024-03-09 | 2024-03-10 11:47 | 97000 | 28070 | 24 | 24 | 24 | 0 | 673000 | 68190 | 60360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 68190 | 60360 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 3285 | 14500 | 2024-03-10 11:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35TPH Boiler and 4MW STG set Stopped for Boiler internal cleaning. | 113920 | 55490 | 56310 | 18850 | 2040 | 3940 | 0
2024-03-08 | 2024-03-09 17:44 | 98000 | 29000 | 24 | 24 | 24 | 3.41 | 676000 | 68130 | 61310 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472000 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 68130 | 61310 | 0 | 63300 | 0 | 0 | 8660 | 22300 | 2024-03-09 17:52 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 35TPH Boiler and 4MW STG set Stopped at 11:25 AM for Boiler internal cleaning. | 111970 | 56780 | 57040 | 18550 | 1960 | 4140 | 0
2024-03-07 | 2024-03-09 17:38 | 97200 | 28700 | 24 | 24 | 24 | 23.21 | 674000 | 67350 | 62290 | 74700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 67350 | 62290 | 0 | 62600 | 0 | 0 | 16403 | 4800 | 2024-03-09 17:44 | 0 | 0 | 0 | 25400 | a) 30 MW STG Grid breaker auto tripped at 03:15 PM due to heavy jerk observed from grid on a/c of tripping of 33KV Beltuwa feeder from Dhaurahra substation , Again STG sync. with grid at 03:18 PM. b) 30 MW STG Grid breaker auto tripped at 03:23 PM due to heavy jerk observed from grid on a/c of tripping of 33KV Beltuwa feeder from Dhaurahra substation , Again STG sync. with grid at 03:24 PM. c) 4 MW STG Set & 35 TPH Boiler stopped at 02:29 PM due to ID Fan Vibration level increased on a/c of slop ash deposited on ID Fan Impeller, Again STG Set started and Sync with Grid at 04:44 PM. | 112870 | 56800 | 57750 | 18740 | 2030 | 4450 | 0
2024-03-06 | 2024-03-07 11:41 | 100000 | 28380 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 68850 | 60100 | 77600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 68850 | 60100 | 0 | 62600 | 0 | 0 | 15914 | 0 | 2024-03-07 11:47 | 0 | 0 | 0 | 23600 | Nil | 112420 | 54720 | 55860 | 18560 | 1920 | 4470 | 0
2024-03-05 | 2024-03-07 10:34 | 100300 | 27860 | 24 | 24 | 24 | 24 | 676000 | 68370 | 60570 | 80600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528000 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 68370 | 60570 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 16422 | 0 | 2024-03-07 11:41 | 0 | 0 | 0 | 27300 | Nil | 110040 | 52530 | 54280 | 18650 | 2050 | 4390 | 0
2024-03-04 | 2024-03-07 10:27 | 70300 | 19290 | 24 | 24 | 24 | 24 | 634000 | 62460 | 51230 | 93600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537000 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 62460 | 51230 | 0 | 59700 | 0 | 0 | 16306 | 0 | 2024-03-07 10:34 | 0 | 0 | 0 | 40700 | NIL | 77240 | 44610 | 45540 | 18080 | 1950 | 4270 | 0
2024-03-03 | 2024-03-07 10:15 | 67200 | 18840 | 24 | 24 | 24 | 22.27 | 672000 | 59080 | 56010 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553000 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 59080 | 56010 | 0 | 62200 | 0 | 0 | 15796 | 3800 | 2024-03-07 10:27 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 4 MW STG Set & 35 TPH Boiler stopped at 03:03 PM due to ID Fan Vibration level increased on a/c of slop ash deposited on ID Fan Impeller, Again STG Set started and Sync with Grid at 04:47 PM. | 73940 | 49180 | 51010 | 17440 | 1980 | 5540 | 0
2024-03-02 | 2024-03-04 09:16 | 96000 | 27290 | 24 | 24 | 24 | 24 | 668000 | 67940 | 59500 | 91400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 67940 | 59500 | 0 | 62800 | 0 | 0 | 16767 | 0 | 2024-03-04 09:23 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 30MW STG GRID Breaker manually opened at 04:05 PM tripping system checking by UPPTCL staff of ZIL Feeder , Again STG set synced with grid at 04:08PM . | 100390 | 50760 | 52090 | 18190 | 1980 | 5030 | 0
2024-03-01 | 2024-03-04 09:23 | 35500 | 10510 | 24 | 10.16 | 9.43 | 24 | 648000 | 26700 | 20780 | 93600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 26700 | 20780 | 0 | 60700 | 0 | 0 | 15979 | 0 | 2024-03-04 09:30 | 0 | 0 | 0 | 38700 | a) 30MW STG Grid breaker auto tripped at 10:16AM due to heavy jerk observed from grid side on a/c of tripping of 33KV Kailaspuri Rural feeder , Again STG set sync. with grid at 10:18AM. b) 3MW_ Old STG set stopped at 08:20 AM due to Schedule General cleaning of Mill & attending of 70TPH Boiler Economiser tube leakage , Again STG set started & Sync with grid at 10:10PM. C) 3MW_ New STG set stopped at 08:06 AM due to Schedule General cleaning of Mill & attending of 70TPH Boiler Economiser tube leakage , Again STG set started & taken at load at 10:40PM. | 39420 | 38200 | 39730 | 11160 | 1970 | 4000 | 0
2024-02-29 | 2024-03-04 09:07 | 96600 | 28120 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 67150 | 59620 | 94100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 67150 | 59620 | 0 | 63400 | 0 | 0 | 16667 | 0 | 2024-03-04 09:12 | 0 | 0 | 0 | 39400 | NIL | 126210 | 54820 | 55440 | 18630 | 1350 | 4320 | 0
2024-02-28 | 2024-03-04 09:02 | 96500 | 27750 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 67560 | 60050 | 93800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 67560 | 60050 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 16907 | 0 | 2024-03-04 09:07 | 0 | 0 | 0 | 40000 | NIL | 125830 | 55170 | 57130 | 18510 | 2730 | 4240 | 0
2024-02-27 | 2024-03-04 08:56 | 98000 | 28750 | 24 | 24 | 24 | 21.3 | 676000 | 67540 | 60390 | 77400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 67540 | 60390 | 0 | 62400 | 0 | 0 | 14973 | 7200 | 2024-03-04 09:02 | 0 | 0 | 0 | 31600 | 4 MW STG Set & 35 TPH Boiler stopped at 09:51 AM due to ID Fan Vibration level increased on a/c of slop ash deposited on ID Fan Impeller, Again STG Set started and Sync with Grid at 01:33 PM. | 123920 | 57070 | 57590 | 18550 | 2050 | 4750 | 0
2024-02-26 | 2024-03-04 08:51 | 100200 | 29520 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 66150 | 61670 | 88800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 66150 | 61670 | 0 | 60800 | 0 | 0 | 16187 | 0 | 2024-03-04 08:56 | 0 | 0 | 0 | 33800 | NIL | 123990 | 56240 | 58080 | 18560 | 1970 | 4980 | 0
2024-02-25 | 2024-02-27 17:40 | 100500 | 29330 | 24 | 24 | 24 | 24 | 669000 | 68420 | 60890 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 68420 | 60890 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 16680 | 0 | 2024-02-27 17:50 | 0 | 0 | 0 | 38500 | Nil | 122770 | 55680 | 57030 | 18290 | 1920 | 4620 | 0
2024-02-24 | 2024-02-25 11:53 | 100000 | 29110 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 68220 | 60070 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528000 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 68220 | 60070 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 16727 | 0 | 2024-02-25 12:28 | 0 | 0 | 0 | 38000 | Nil | 120100 | 53950 | 55930 | 18540 | 1960 | 4810 | 0
2024-02-23 | 2024-02-24 18:05 | 100200 | 29250 | 24 | 24 | 24 | 24 | 677000 | 67140 | 58510 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 67140 | 58510 | 0 | 60200 | 0 | 0 | 16934 | 0 | 2024-02-24 18:12 | 0 | 0 | 0 | 40200 | Nil | 120830 | 54210 | 55770 | 18280 | 1970 | 4590 | 0
2024-02-22 | 2024-02-24 17:57 | 95900 | 27420 | 24 | 24 | 24 | 24 | 673000 | 68440 | 59170 | 93600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529000 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 68440 | 59170 | 0 | 59900 | 0 | 0 | 16314 | 0 | 2024-02-24 18:05 | 0 | 0 | 0 | 39900 | Nil | 114060 | 54710 | 58130 | 18440 | 1960 | 4310 | 0
2024-02-21 | 2024-02-24 17:41 | 100000 | 28690 | 24 | 24 | 24 | 20.83 | 673000 | 67430 | 61530 | 75500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502000 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 67430 | 61530 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 16836 | 6800 | 2024-02-24 17:57 | 0 | 0 | 0 | 28800 | A- 4 MW STG Set & Boiler stopped at 12:10 AM due to ID Fan Vibration level increased on a/c of slop ash deposited on ID Fan Impeller, Again STG Set started and Sync with Grid at 03:20 AM. B- 30 MW Tie breaker auto tripped at 01:02AM due to Dhaurahra substation blackout on account of 132KV Dhaurahra - Nighasan Tr. Line tripped. Grid resumed at 01:11AM & STG synch with grid at 01:13AM | 123210 | 55410 | 57940 | 18430 | 2060 | 4910 | 0
2024-02-20 | 2024-02-24 17:35 | 100600 | 29270 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 68630 | 60790 | 94600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 68630 | 60790 | 0 | 60700 | 0 | 0 | 17807 | 0 | 2024-02-24 17:41 | 0 | 0 | 0 | 39700 | Nil | 117170 | 58780 | 59840 | 18230 | 2090 | 4310 | 0
2024-02-19 | 2024-02-24 17:15 | 100400 | 29400 | 24 | 24 | 24 | 20.17 | 673000 | 68370 | 58230 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507000 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 68370 | 58230 | 0 | 60800 | 0 | 0 | 16710 | 8400 | 2024-02-24 17:35 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 4MW STG Set manually Stopped at 03:35PM due to LSP on a/c of bagasse feeder No. -1 & 2 jammed and steam given to distillery for process from 150TPH Boiler. Again STG synch with grid at 07:25PM | 117480 | 54110 | 59060 | 18240 | 2030 | 4680 | 0
2024-02-18 | 2024-02-19 10:54 | 100000 | 29120 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 68710 | 58970 | 93700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 68710 | 58970 | 0 | 60100 | 0 | 0 | 16105 | 0 | 2024-02-19 11:02 | 0 | 0 | 0 | 41100 | Nil | 118930 | 56950 | 55260 | 18380 | 2020 | 5140 | 0
2024-02-17 | 2024-02-18 17:29 | 100000 | 28680 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 68170 | 58860 | 94300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535000 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 68170 | 58860 | 0 | 60200 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 2024-02-18 17:36 | 0 | 0 | 0 | 40200 | Nil | 113080 | 56730 | 56070 | 18030 | 2030 | 5090 | 0
2024-02-16 | 2024-02-17 18:21 | 97000 | 28530 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 67550 | 59280 | 92300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 67550 | 59280 | 0 | 58900 | 0 | 0 | 15136 | 0 | 2024-02-17 18:29 | 0 | 0 | 0 | 38900 | 30 MW STG Grid breaker auto tripped at 03:20AM due to heavy jerk observed from grid on a/c of tripping of 33KV Beltuwa - Khamariya feeder from Dhaurahra Substation , Again STG sync. with grid at 03:21AM. | 111150 | 56370 | 55080 | 18420 | 2050 | 5760 | 0
2024-02-15 | 2024-02-16 18:52 | 100500 | 29000 | 24 | 24 | 24 | 20.08 | 675000 | 66400 | 59050 | 73200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 66400 | 59050 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 14386 | 8300 | 2024-02-16 19:12 | 0 | 0 | 0 | 29300 | 4 MW STG Set & Boiler stopped at 11:34 AM due to ID Fan Vibration level increased on a/c of slop ash deposited on ID Fan Impeller, Again STG Set Sync with Grid at 03:29 PM. | 114980 | 56220 | 56180 | 17910 | 2040 | 6120 | 0
2024-02-14 | 2024-02-16 18:33 | 101000 | 29410 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 65910 | 59920 | 82400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 65910 | 59920 | 0 | 59100 | 0 | 0 | 15495 | 0 | 2024-02-16 18:41 | 0 | 0 | 0 | 30100 | Nil | 113140 | 54740 | 53650 | 18460 | 2190 | 6650 | 0
2024-02-13 | 2024-02-16 18:28 | 69000 | 19720 | 24 | 24 | 24 | 24 | 660000 | 60730 | 55530 | 89500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548000 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 60730 | 55530 | 0 | 57500 | 0 | 0 | 16010 | 0 | 2024-02-16 18:33 | 0 | 0 | 0 | 36500 | Nil | 78350 | 52370 | 50190 | 17580 | 2100 | 6670 | 0
2024-02-12 | 2024-02-16 15:57 | 100500 | 29000 | 24 | 24 | 24 | 24 | 673000 | 67190 | 59480 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535000 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 67190 | 59480 | 0 | 58700 | 0 | 0 | 16132 | 0 | 2024-02-16 18:27 | 0 | 0 | 0 | 39700 | 30MW STG set GRID breaker auto tripped at 12:21AM due to 132KV Dhaurahara Substation blackout on a/c of tripping of 132KV Dhaurahara - Nighasan Tr. line from Nighashan S/S, Again STG Sync with GRID at 12:33AM. | 108800 | 55930 | 54290 | 17860 | 2000 | 6790 | 0
2024-02-11 | 2024-02-16 15:47 | 100500 | 28820 | 24 | 24 | 24 | 24 | 680000 | 67140 | 59810 | 92100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 67140 | 59810 | 0 | 58800 | 0 | 0 | 16300 | 0 | 2024-02-16 15:57 | 0 | 0 | 0 | 38800 | Nil | 106060 | 53930 | 55470 | 18320 | 1990 | 7180 | 0
2024-02-10 | 2024-02-16 13:33 | 100500 | 29230 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 67000 | 59200 | 93400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546000 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 67000 | 59200 | 0 | 58700 | 0 | 0 | 16172 | 0 | 2024-02-16 13:41 | 0 | 0 | 0 | 38700 | Nil | 104280 | 53190 | 54190 | 18110 | 2080 | 7350 | 0
2024-02-09 | 2024-02-16 13:27 | 101000 | 29270 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 68080 | 59820 | 91100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 68080 | 59820 | 0 | 59900 | 0 | 0 | 15984 | 0 | 2024-02-16 13:33 | 0 | 0 | 0 | 36900 | Nil | 103560 | 53910 | 53500 | 18160 | 1930 | 7840 | 0
2024-02-08 | 2024-02-09 19:05 | 42500 | 12180 | 15.88 | 24 | 24 | 24 | 425000 | 51840 | 44510 | 90700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 51840 | 44510 | 0 | 43500 | 0 | 0 | 16065 | 0 | 2024-02-09 19:24 | 0 | 0 | 0 | 36500 | 30 MW STG set & 150 TPH Boiler manually stopped at 09:59AM due to DA Fan air duct connectivity , again STG set started & synced with grid at 06:06PM . | 48570 | 39940 | 39950 | 16780 | 1920 | 8190 | 0
2024-02-07 | 2024-02-09 18:57 | 100400 | 28700 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 68500 | 58920 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 68500 | 58920 | 0 | 60300 | 0 | 0 | 16302 | 0 | 2024-02-09 19:05 | 0 | 0 | 0 | 37100 | NIL | 126270 | 54910 | 53810 | 18330 | 1990 | 8110 | 0
2024-02-06 | 2024-02-08 20:22 | 100400 | 28830 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 68130 | 59630 | 91700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517000 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 68130 | 59630 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 17174 | 0 | 2024-02-08 20:29 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 30 MW STG Grid breaker auto tripped at 07:57 PM due to heavy jerk observed from grid on a/c of tripping of 33KV beltua-Khamariya feeder from Dhaurahra Substation , Again STG sync. with grid at 07:58 PM. | 125030 | 56220 | 55280 | 18420 | 2150 | 8660 | 0
2024-02-05 | 2024-02-08 20:16 | 93000 | 26760 | 24 | 24 | 24 | 24 | 673000 | 68550 | 59570 | 92900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 68550 | 59570 | 0 | 57800 | 0 | 0 | 16232 | 0 | 2024-02-08 20:22 | 0 | 0 | 0 | 38800 | 30 MW STG Grid breaker auto tripped at 10:18 AM due to heavy jerk observed from grid on a/c of tripping of 33KV beltua-Khamariya feeder from Dhaurahra Substtation , Again STG sync. with grid at 10:19 AM. | 115980 | 55370 | 57070 | 18290 | 2200 | 9210 | 0
2024-02-04 | 2024-02-05 12:16 | 93500 | 26450 | 24 | 24 | 24 | 24 | 677000 | 66650 | 59780 | 92100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526000 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 66650 | 59780 | 0 | 59500 | 0 | 0 | 16311 | 0 | 2024-02-05 12:24 | 0 | 0 | 0 | 37500 | Nil | 117030 | 53150 | 55150 | 18210 | 2040 | 9850 | 0
2024-02-03 | 2024-02-04 17:52 | 100000 | 28980 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 67040 | 60370 | 93300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 67040 | 60370 | 0 | 60700 | 0 | 0 | 16684 | 0 | 2024-02-04 17:58 | 0 | 0 | 0 | 38700 | Nil | 120930 | 57590 | 57880 | 18200 | 2220 | 7590 | 0
2024-02-02 | 2024-02-04 17:31 | 101000 | 28740 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 68660 | 61000 | 92200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 68660 | 61000 | 0 | 60900 | 0 | 0 | 17526 | 0 | 2024-02-04 17:52 | 0 | 0 | 0 | 37900 | Nil | 119980 | 55680 | 57150 | 18320 | 2270 | 7260 | 0
2024-02-01 | 2024-02-04 17:19 | 95500 | 27470 | 24 | 24 | 24 | 24 | 676000 | 68150 | 60730 | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 68150 | 60730 | 0 | 62200 | 0 | 0 | 17081 | 0 | 2024-02-04 17:31 | 0 | 0 | 0 | 39200 | 30 MW STG Grid breaker auto tripped at 05:13 PM due to heavy jerk observed from grid side on a/c of bad weather condition, STG sync. with grid at 05:15 PM. | 115740 | 55410 | 55040 | 18170 | 2190 | 10330 | 0
2024-01-31 | 2024-02-01 19:38 | 99500 | 28870 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 68550 | 60020 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524000 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 68550 | 60020 | 0 | 63800 | 0 | 0 | 16581 | 0 | 2024-02-01 19:49 | 0 | 0 | 0 | 38800 | NIL | 119530 | 53940 | 55330 | 18350 | 2100 | 8320 | 0
2024-01-30 | 2024-02-01 19:28 | 100000 | 28660 | 24 | 24 | 24 | 24 | 677000 | 68280 | 58860 | 92200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524000 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 68280 | 58860 | 0 | 62200 | 0 | 0 | 16366 | 0 | 2024-02-01 19:38 | 0 | 0 | 0 | 38200 | NIL | 116400 | 54380 | 55490 | 18110 | 2340 | 9420 | 0
2024-01-29 | 2024-02-01 19:20 | 100000 | 28720 | 24 | 24 | 24 | 4.43 | 678000 | 67680 | 59640 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 67680 | 59640 | 0 | 61600 | 0 | 0 | 7836 | 26600 | 2024-02-01 19:28 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 4MW STG set & Boiler stopped at 09:30 AM due to ID Fan Vibration level increased on a/c of slop ash deposited on ID Fan Impeller caused unbalanced & abnormal sound at bearing , Again STG Set Sync with Grid at 05:04 AM. | 111430 | 55050 | 55550 | 18490 | 2180 | 9620 | 0
2024-01-28 | 2024-02-01 17:04 | 100500 | 29090 | 24 | 24 | 24 | 24 | 680000 | 66940 | 59000 | 85500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 66940 | 59000 | 0 | 61100 | 0 | 0 | 15616 | 0 | 2024-02-01 19:20 | 0 | 0 | 0 | 34100 | NIL | 109630 | 55910 | 52490 | 18190 | 2070 | 12650 | 0
2024-01-27 | 2024-01-31 12:14 | 100200 | 28650 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 68240 | 60270 | 88600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 68240 | 60270 | 0 | 60900 | 0 | 0 | 15455 | 0 | 2024-01-31 12:22 | 0 | 0 | 0 | 35900 | Nil | 110890 | 55440 | 54300 | 18240 | 2240 | 12400 | 0
2024-01-26 | 2024-01-27 12:02 | 102000 | 29200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 67860 | 60640 | 88200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526000 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 67860 | 60640 | 0 | 60800 | 0 | 0 | 15129 | 0 | 2024-01-27 12:18 | 0 | 0 | 0 | 35800 | Nil | 108790 | 57594 | 55862 | 18860 | 2194 | 12200 | 0
2024-01-25 | 2024-01-27 12:18 | 92000 | 26080 | 24 | 24 | 24 | 24 | 669000 | 64110 | 60380 | 87900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526000 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 64110 | 60380 | 0 | 60900 | 0 | 0 | 15043 | 0 | 2024-01-27 12:31 | 0 | 0 | 0 | 36900 | a)30 MW STG Grid breaker auto tripped at 01:46 PM due to heavy jerk observed from grid side on a/c of tripping of 33KV Kailashpuri feeder from Dhaurahra substation , Again STG sync. with grid at 01:47 PM. b)30 MW STG Grid breaker auto tripped at 02:20 AM due to heavy jerk observed from grid side Again STG sync. with grid at 02:21AM. | 101200 | 54404 | 54668 | 18560 | 2144 | 12514 | 0
2024-01-24 | 2024-01-27 12:31 | 101000 | 29130 | 24 | 24 | 24 | 24 | 677000 | 66340 | 60950 | 91100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 66340 | 60950 | 0 | 61100 | 0 | 0 | 14873 | 0 | 2024-01-27 12:37 | 0 | 0 | 0 | 40100 | Nil | 108300 | 55198 | 55918 | 19010 | 2190 | 11674 | 0
2024-01-23 | 2024-01-27 12:37 | 92000 | 26390 | 24 | 24 | 24 | 24 | 667000 | 66220 | 59360 | 90100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532000 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 66220 | 59360 | 0 | 60400 | 0 | 0 | 15456 | 0 | 2024-01-27 12:45 | 0 | 0 | 0 | 38400 | 30 MW STG Grid breaker auto tripped at 04:55 PM due to heavy jerk observed from grid side on a/c of tripping of 33KV Kailashpuri feeder from Dhaurahra substation , Again STG sync. with grid at 04:56 PM. | 96950 | 52454 | 57438 | 18260 | 2110 | 11368 | 0
2024-01-22 | 2024-02-01 16:55 | 99000 | 28000 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 65440 | 60830 | 93900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541000 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 65440 | 60830 | 0 | 60800 | 0 | 0 | 15865 | 0 | 2024-02-01 17:04 | 0 | 0 | 0 | 41800 | NIL | 104570 | 51470 | 55320 | 18790 | 2140 | 11980 | 0
2024-01-21 | 2024-01-22 11:44 | 102000 | 29370 | 24 | 24 | 24 | 24 | 676000 | 68210 | 59090 | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543000 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 68210 | 59090 | 0 | 60400 | 0 | 0 | 15824 | 0 | 2024-01-22 11:51 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 30 MW STG Grid breaker auto tripped at 11:02 AM due to heavy jerk observed from grid side , Again STG sync. with grid at 11:04 AM. | 103790 | 51090 | 53340 | 18740 | 2040 | 12300 | 0
2024-01-20 | 2024-01-21 18:15 | 100500 | 28930 | 24 | 24 | 24 | 24 | 680000 | 67260 | 59700 | 93500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546000 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 67260 | 59700 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 15909 | 0 | 2024-01-21 18:25 | 0 | 0 | 0 | 42500 | Nil | 99280 | 54480 | 55850 | 18400 | 2080 | 11870 | 0
2024-01-19 | 2024-01-20 12:37 | 65500 | 19160 | 7.6 | 24 | 24 | 24 | 196000 | 68610 | 60700 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 68610 | 60700 | 0 | 26800 | 0 | 0 | 16004 | 0 | 2024-01-20 12:52 | 8000 | 0 | 0 | 38800 | 30.85MW STG set synced with GRID at 12:24 AM. | 65650 | 54800 | 25380 | 17000 | 2260 | 12220 | 0
2024-01-18 | 2024-01-19 21:38 | 53800 | 15090 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 68730 | 60730 | 90700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 68730 | 60730 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 16199 | 0 | 2024-01-19 21:47 | 6000 | 0 | 0 | 38700 | 30 MW STG set stopped for attending of flue gas leakage of 150TPH Boiler . | 55460 | 53430 | 21300 | 17210 | 2000 | 10060 | 0
2024-01-17 | 2024-01-19 18:16 | 22500 | 6420 | 1.57 | 24 | 24 | 19.7 | 45000 | 62030 | 48030 | 72200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 62030 | 48030 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 15080 | 9900 | 2024-01-19 18:24 | 13000 | 0 | 0 | 30700 | A - 30 MW STG set stopped at 09:34 AM for attending of flue gas leakage of 150TPH Boiler . B - 4 MW STG set & Boiler stopped at 12:33 PM for ID Fan impeller cleaning & checking , Again STG Set Sync with Grid at 04:51 PM. | 26840 | 36850 | 34690 | 17330 | 2080 | 11270 | 0
2024-01-16 | 2024-01-19 15:22 | 101000 | 28910 | 24 | 24 | 24 | 19.55 | 672000 | 68300 | 60340 | 75400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 68300 | 60340 | 0 | 60200 | 0 | 0 | 14677 | 8800 | 2024-01-19 16:47 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 4 MW STG set manually tripped at 10:38 AM due to main steam pressure low on a/c of disturbance in furnace due to slop, again STG sync. with Grid at 03:05 PM. | 123100 | 53220 | 55180 | 18220 | 2170 | 10750 | 0
2024-01-15 | 2024-01-19 15:05 | 92600 | 26400 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 68400 | 61380 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535000 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 68400 | 61380 | 0 | 59600 | 0 | 0 | 15586 | 0 | 2024-01-19 15:22 | 0 | 0 | 0 | 42600 | nIL | 114770 | 53850 | 56610 | 18210 | 2070 | 10270 | 0
2024-01-14 | 2024-01-15 15:59 | 101300 | 28500 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 66900 | 58450 | 93300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523000 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 66900 | 58450 | 0 | 60400 | 0 | 0 | 15947 | 0 | 2024-01-15 16:07 | 0 | 0 | 0 | 41400 | NIL | 121730 | 53630 | 55020 | 18120 | 2120 | 11730 | 0
2024-01-13 | 2024-01-14 15:42 | 102500 | 28920 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 68500 | 59330 | 93600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 68500 | 59330 | 0 | 59800 | 0 | 0 | 15653 | 0 | 2024-01-14 15:50 | 0 | 0 | 0 | 40800 | 30 MW STG Grid breaker auto tripped at 07:43 AM due to heavy jerk observed from grid side on a/c of tripping of 33KV Kailashpuri feeder from Dhaurahra substation , Again STG sync. with grid at 07:44 AM. | 121390 | 53980 | 57220 | 18230 | 2110 | 10900 | 0
2024-01-12 | 2024-01-14 15:35 | 102500 | 28770 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 67100 | 59420 | 93600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 67100 | 59420 | 0 | 60100 | 0 | 0 | 16098 | 0 | 2024-01-14 15:42 | 0 | 0 | 0 | 40100 | Nil | 120650 | 52960 | 57290 | 18330 | 2210 | 11080 | 0
2024-01-11 | 2024-01-12 18:33 | 101500 | 28310 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 67540 | 59280 | 94400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 67540 | 59280 | 0 | 59500 | 0 | 0 | 16003 | 0 | 2024-01-12 18:43 | 0 | 0 | 0 | 40500 | NIL | 120220 | 52890 | 57520 | 18000 | 2420 | 10770 | 0
2024-01-10 | 2024-01-11 19:23 | 100000 | 27950 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 68010 | 59690 | 93700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 68010 | 59690 | 0 | 59500 | 0 | 0 | 16134 | 0 | 2024-01-11 19:30 | 0 | 0 | 0 | 40500 | NIl | 118290 | 55200 | 56590 | 18420 | 2080 | 10120 | 0
2024-01-09 | 2024-01-10 19:21 | 101000 | 28200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 67570 | 60050 | 94900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 67570 | 60050 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 16296 | 0 | 2024-01-10 19:29 | 0 | 0 | 0 | 40000 | Nil | 119580 | 54610 | 54030 | 18220 | 2060 | 10120 | 0
2024-01-08 | 2024-01-09 18:19 | 101000 | 28250 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 67780 | 59020 | 94300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 67780 | 59020 | 0 | 59800 | 0 | 0 | 16202 | 0 | 2024-01-09 18:25 | 0 | 0 | 0 | 39800 | NIL | 114000 | 57970 | 60120 | 18140 | 2090 | 9480 | 0
2024-01-07 | 2024-01-08 11:47 | 102000 | 28280 | 24 | 24 | 24 | 24 | 680000 | 68210 | 59410 | 93900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 68210 | 59410 | 0 | 60800 | 0 | 0 | 16273 | 0 | 2024-01-08 11:55 | 0 | 0 | 0 | 39800 | 30 MW STG GRID breaker auto tripped at 09:18 AM due to heavy jerk observed from Grid on a/c of tripping of 132 KV Bajaj Gola Tr. Line from Nighashan Substation, Again STG sync. with Grid at 09:19 AM. | 117260 | 56550 | 55320 | 18270 | 2000 | 9220 | 0
2024-01-06 | 2024-01-07 11:37 | 102000 | 28500 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 68310 | 59610 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 68310 | 59610 | 0 | 60200 | 0 | 0 | 16249 | 0 | 2024-01-07 11:43 | 0 | 0 | 0 | 41200 | Nil | 114240 | 54500 | 52910 | 18110 | 2040 | 9120 | 0
2024-01-05 | 2024-01-06 13:23 | 101000 | 27320 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 68080 | 59430 | 94300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 68080 | 59430 | 0 | 58600 | 0 | 0 | 15847 | 0 | 2024-01-06 13:31 | 0 | 0 | 0 | 41600 | NIL | 108380 | 56990 | 55970 | 17900 | 2080 | 9190 | 0
2024-01-04 | 2024-01-06 12:41 | 99500 | 27310 | 24 | 24 | 24 | 24 | 650000 | 66070 | 60470 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 66070 | 60470 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 16028 | 0 | 2024-01-06 13:02 | 0 | 0 | 0 | 40500 | a) 132 KV Dhaurahara - Nighashan Tr. Line taken shutdown by UPPTCL for 08 Mts.for Line Isolator Jaw Contact Replacement. b)Grid failed at 10:43PM due to tripping of 132KV Dhaurahara - GSMA Tr. line,Grid resumed & Synch with GRID at 10:50PM. c) 150TPH Boiler tripped at 10:48 PM on negative furnace draft (-80mmWC) and all bagasse feeder tripped caused Boiler steam pressure low resulting stoppage of Mill for 17Mts. d) 30 MW STG Grid BKR tripped at 07:48 AM due to heavy jerk observed,STG sync. with Grid at 07:49 AM. | 112240 | 53779 | 52641 | 18000 | 1990 | 9890 | 0
2024-01-03 | 2024-01-06 11:03 | 101000 | 27750 | 24 | 24 | 24 | 24 | 677000 | 66910 | 60380 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 66910 | 60380 | 0 | 61800 | 0 | 0 | 15838 | 0 | 2024-01-06 11:12 | 0 | 0 | 0 | 42800 | 30 MW STG Grid breaker auto tripped at 08:36 AM due to heavy jerk observed from Grid on a/c of tripping of 33 KV Beltuwa feeder from Dhaurahara Substation, Again STG sync. with Grid at 08:38 AM. | 109020 | 53625 | 53185 | 18190 | 2020 | 9250 | 0
2024-01-02 | 2024-01-03 10:13 | 83000 | 22850 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 66850 | 55760 | 94300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 66850 | 55760 | 0 | 62200 | 0 | 0 | 15664 | 0 | 2024-01-03 10:29 | 0 | 0 | 0 | 43200 | NIL | 90970 | 48880 | 54880 | 17630 | 2280 | 7970 | 0
2024-01-01 | 2024-01-02 11:40 | 80000 | 21960 | 24 | 24 | 24 | 24 | 675000 | 61180 | 58260 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552000 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 61180 | 58260 | 0 | 63200 | 0 | 0 | 15943 | 0 | 2024-01-02 11:49 | 0 | 0 | 0 | 42200 | Nil | 88450 | 51040 | 52330 | 18320 | 2340 | 8960 | 0
2023-12-31 | 2024-01-01 17:57 | 100200 | 27640 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 68490 | 60680 | 93700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 68490 | 60680 | 0 | 66700 | 0 | 0 | 15660 | 0 | 2024-01-01 18:04 | 0 | 0 | 0 | 42700 | 30 MW STG Grid breaker auto tripped at 03:18 AM due to heavy jerk observed from grid side, STG sync. with grid at 03:22 AM. | 106890 | 54430 | 60110 | 17900 | 2250 | 7590 | 0
2023-12-30 | 2023-12-31 10:58 | 93900 | 25840 | 24 | 24 | 24 | 24 | 676000 | 68380 | 60900 | 94600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543000 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 68380 | 60900 | 0 | 65700 | 0 | 0 | 15594 | 0 | 2023-12-31 11:06 | 0 | 0 | 0 | 41700 | NIL | 98460 | 51890 | 57090 | 18200 | 2210 | 10430 | 0
2023-12-29 | 2023-12-31 10:51 | 100200 | 27430 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 67540 | 60510 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 67540 | 60510 | 0 | 66500 | 0 | 0 | 15757 | 0 | 2023-12-31 10:58 | 0 | 0 | 0 | 41500 | NIL | 104650 | 52530 | 56290 | 17910 | 2190 | 8480 | 0
2023-12-28 | 2023-12-29 09:57 | 100000 | 27420 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 67440 | 59550 | 94400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543000 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 67440 | 59550 | 0 | 63900 | 0 | 0 | 15973 | 0 | 2023-12-29 10:04 | 0 | 0 | 0 | 40900 | NIL | 101670 | 51690 | 57880 | 18000 | 2110 | 7640 | 0
2023-12-27 | 2023-12-28 11:21 | 98800 | 27190 | 24 | 24 | 24 | 24 | 679000 | 67080 | 59400 | 93900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541000 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 67080 | 59400 | 0 | 63700 | 0 | 0 | 16507 | 0 | 2023-12-28 11:31 | 0 | 0 | 0 | 38700 | NIL | 101060 | 55970 | 56120 | 17770 | 1790 | 6770 | 0
2023-12-26 | 2023-12-28 11:07 | 100000 | 28160 | 24 | 24 | 24 | 24 | 678000 | 67340 | 57500 | 94800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 67340 | 57500 | 0 | 62200 | 0 | 0 | 16426 | 0 | 2023-12-28 11:21 | 0 | 0 | 0 | 40200 | NIL | 102280 | 53640 | 52390 | 18030 | 1950 | 6550 | 0
2023-12-25 | 2023-12-26 17:34 | 50000 | 13780 | 24 | 15.37 | 14.92 | 24 | 667000 | 36120 | 30450 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 36120 | 30450 | 0 | 63900 | 0 | 0 | 15509 | 0 | 2023-12-26 17:56 | 0 | 0 | 0 | 40900 | a) 3 MW Old_STG set stopped at 10:27 AM due to Schedule General Cleaning of Mill. STG set started and synch. with Grid at 07:05PM. b) 3 MW NEW_STG set stopped at 10:25 AM due to Schedule General Cleaning of Mill. STG set started and taken in load at 07:30PM. | 54790 | 42440 | 45560 | 14730 | 1920 | 6130 | 0
2023-12-24 | 2023-12-26 17:15 | 100000 | 27200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 673000 | 67250 | 58890 | 94400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 67250 | 58890 | 0 | 62200 | 0 | 0 | 15374 | 0 | 2023-12-26 17:27 | 0 | 0 | 0 | 42200 | Nil | 124920 | 53280 | 54590 | 18310 | 1870 | 6170 | 0
2023-12-23 | 2023-12-24 11:25 | 100200 | 27670 | 24 | 24 | 24 | 24 | 672000 | 67270 | 59360 | 94400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 67270 | 59360 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 15308 | 0 | 2023-12-24 11:34 | 0 | 0 | 0 | 42000 | NIL | 119790 | 55400 | 59230 | 18610 | 2030 | 6570 | 0
2023-12-22 | 2023-12-23 18:52 | 100500 | 27550 | 24 | 24 | 24 | 24 | 665000 | 67540 | 58350 | 93600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 67540 | 58350 | 0 | 59600 | 0 | 0 | 14997 | 0 | 2023-12-23 19:03 | 0 | 0 | 0 | 41600 | NIL | 120380 | 57580 | 56000 | 18230 | 1850 | 6850 | 0
2023-12-21 | 2023-12-22 18:41 | 97000 | 27140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 648000 | 67310 | 58500 | 93500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 67310 | 58500 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 14294 | 0 | 2023-12-22 18:48 | 0 | 0 | 0 | 42000 | Nil | 115910 | 53870 | 54060 | 19190 | 2620 | 7160 | 0
2023-12-20 | 2023-12-22 18:33 | 100000 | 27770 | 24 | 24 | 24 | 24 | 649000 | 67030 | 58410 | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 67030 | 58410 | 0 | 56900 | 0 | 0 | 14693 | 0 | 2023-12-22 18:41 | 0 | 0 | 0 | 42900 | Nil | 120640 | 52160 | 53990 | 19370 | 3290 | 6990 | 0
2023-12-19 | 2023-12-22 18:24 | 101000 | 28310 | 24 | 24 | 24 | 24 | 649000 | 67320 | 58100 | 92200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506000 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 67320 | 58100 | 0 | 58300 | 0 | 0 | 14524 | 0 | 2023-12-22 18:33 | 0 | 0 | 0 | 41300 | Nil | 116380 | 54690 | 53170 | 18310 | 2160 | 6710 | 0
2023-12-18 | 2023-12-19 19:11 | 100400 | 28070 | 24 | 24 | 24 | 24 | 649000 | 67150 | 58410 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 67150 | 58410 | 0 | 57500 | 0 | 0 | 14161 | 0 | 2023-12-19 19:17 | 0 | 0 | 0 | 41500 | Nil | 114400 | 52770 | 55430 | 17790 | 2080 | 6090 | 0
2023-12-17 | 2023-12-19 19:03 | 100400 | 28070 | 24 | 24 | 24 | 24 | 650000 | 67500 | 58530 | 94700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513000 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 67500 | 58530 | 0 | 58700 | 0 | 0 | 14525 | 0 | 2023-12-19 19:11 | 0 | 0 | 0 | 45700 | Nil | 112440 | 56380 | 54800 | 17860 | 1980 | 6570 | 0
2023-12-16 | 2023-12-17 13:01 | 100000 | 27560 | 24 | 24 | 24 | 24 | 649000 | 67230 | 57870 | 89800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 67230 | 57870 | 0 | 58800 | 0 | 0 | 14964 | 0 | 2023-12-17 13:08 | 0 | 0 | 0 | 39800 | Nil | 114306 | 53225 | 54517 | 17800 | 2138 | 6114 | 0
2023-12-15 | 2023-12-16 09:53 | 100700 | 28200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 648000 | 67630 | 57690 | 86500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 67630 | 57690 | 0 | 57900 | 0 | 0 | 14750 | 0 | 2023-12-16 09:58 | 0 | 0 | 0 | 35900 | Nil | 113795 | 50621 | 53792 | 18000 | 2022 | 8090 | 0
2023-12-14 | 2023-12-15 11:07 | 96000 | 27140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 646000 | 66650 | 56110 | 88400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 66650 | 56110 | 0 | 59100 | 0 | 0 | 14808 | 0 | 2023-12-15 11:11 | 0 | 0 | 0 | 37100 | 30 MW STG Grid breaker auto tripped at 05:31 AM due to heavy jerk observed from grid side, STG sync. with grid at 05:32 AM. | 105009 | 57095 | 52018 | 18500 | 2202 | 3936 | 0
2023-12-13 | 2023-12-15 11:02 | 97000 | 27370 | 24 | 24 | 24 | 24 | 649000 | 67510 | 57950 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513000 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 67510 | 57950 | 0 | 59200 | 0 | 0 | 14645 | 0 | 2023-12-15 11:07 | 0 | 0 | 0 | 37200 | Nil | 107908 | 51301 | 53497 | 18400 | 2352 | 6002 | 0
2023-12-12 | 2023-12-13 15:28 | 95000 | 27060 | 24 | 24 | 24 | 17.63 | 645000 | 67540 | 57580 | 63200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 67540 | 57580 | 0 | 58300 | 0 | 0 | 12251 | 5200 | 2023-12-13 15:34 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 4.0 MW STG Started and Synch. with GRID at 02:22PM | 104520 | 49475 | 56841 | 18610 | 2130 | 5544 | 0
2023-12-11 | 2023-12-12 10:19 | 87300 | 24360 | 24 | 24 | 24 | 0 | 639000 | 67220 | 56360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458000 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 67220 | 56360 | 0 | 59600 | 0 | 0 | 5435 | 14400 | 2023-12-12 10:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | A - 30 MW STG load reduced from 27.10 MW to 23.00 MW due to Mill stopped from 02:53PM to 04:36PM . B - 4 MW STG Set Stopped due to Distillery Plant stopped. | 99820 | 51067 | 54901 | 17500 | 2014 | 5278 | 0
2023-12-10 | 2023-12-12 10:26 | 92800 | 25700 | 24 | 24 | 24 | 17.4 | 643000 | 67450 | 57710 | 64600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 67450 | 57710 | 0 | 60300 | 0 | 0 | 12558 | 5600 | 2023-12-12 10:32 | 0 | 0 | 0 | 30900 | a) 4MW STG stopped at 01:24AM due to Distillery Plant stopped. b) 30 MW STG load reduced to 23MW due to Mill stopped from 06:45AM to 07:32AM on account of Bagasse jam in Donnelly chute. | 103389 | 52531 | 51644 | 18200 | 2044 | 5352 | 0
2023-12-09 | 2023-12-10 10:34 | 97000 | 27900 | 24 | 24 | 24 | 24 | 644000 | 67460 | 55810 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 67460 | 55810 | 0 | 60200 | 0 | 0 | 15692 | 0 | 2023-12-10 10:40 | 0 | 0 | 0 | 45200 | Nil | 104080 | 53254 | 50942 | 18400 | 2144 | 4450 | 0
2023-12-08 | 2023-12-09 11:08 | 96700 | 27200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 644000 | 66110 | 57170 | 94100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 66110 | 57170 | 0 | 60600 | 0 | 0 | 16102 | 0 | 2023-12-09 11:14 | 0 | 0 | 0 | 42600 | Nil | 101483 | 56666 | 51421 | 18200 | 1988 | 4522 | 0
2023-12-07 | 2023-12-08 18:17 | 95500 | 26100 | 24 | 24 | 24 | 24 | 644000 | 67170 | 59050 | 94200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 67170 | 59050 | 0 | 58300 | 0 | 0 | 16120 | 0 | 2023-12-08 18:23 | 0 | 0 | 0 | 40300 | A - 11 KV GRID breaker auto tripped at 11:25AM due to heavy jerk observed from GRID on A/c of trippingof 220 KV Gola - Nighashan line from 220/132 KV Nighashan S/S . Again STG set Synchronized with Grid at 11:26 AM . | 100836 | 51262 | 49559 | 18300 | 1894 | 4369 | 0
2023-12-06 | 2023-12-07 10:46 | 85000 | 24280 | 24 | 24 | 24 | 24 | 640000 | 66930 | 62900 | 93300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542000 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 66930 | 62900 | 0 | 57100 | 0 | 0 | 15651 | 0 | 2023-12-07 11:00 | 0 | 0 | 0 | 41100 | Nil | 79793 | 55275 | 51772 | 18610 | 1864 | 4516 | 0
2023-12-05 | 2023-12-06 12:38 | 91500 | 27495 | 24 | 24 | 24 | 24 | 643000 | 66660 | 62270 | 94900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538000 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 66660 | 62270 | 0 | 57900 | 0 | 0 | 15292 | 0 | 2023-12-06 12:45 | 0 | 0 | 0 | 43900 | Nil | 97725 | 49214 | 48681 | 18400 | 1234 | 4676 | 0
2023-12-04 | 2023-12-05 10:33 | 57200 | 1698 | 18.52 | 24 | 19.52 | 24 | 459000 | 61710 | 36880 | 92900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 61710 | 36880 | 0 | 46700 | 0 | 0 | 15569 | 0 | 2023-12-05 10:40 | 0 | 0 | 0 | 41700 | a) 30 MW STG set started & Sync with Grid at 1:31 PM. b) 3.0 MW_New STG set started and taken at load at 12:31 PM. c) 11KV GRID VCB auto tripped at 6:31 PM due to heavy jerk observed on a/c of tripping of 132 KV Paliya Tr. line from Nighashan S/S , again STG sets Synch.with GRID at 6:35 PM. | 60840 | 34534 | 33139 | 18200 | 2426 | 4451 | 0
2023-12-03 | 2023-12-05 10:40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 54810 | 0 | 93400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 54810 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 15680 | 0 | 2023-12-05 10:49 | 0 | 0 | 0 | 41700 | a- 30MW STG Set Stopped for 150TPH Boiler LHS Side Travelling Grate maintenance work. b- 3MW_New STG set stopped due to Mill stopped. | 4215 | 19243 | 17060 | 17060 | 1900 | 4332 | 0
2023-12-02 | 2023-12-03 10:25 | NULL | NULL | 1.42 | 24 | 22.92 | 23.17 | 35000 | 53200 | 38170 | 83800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 53200 | 38170 | 0 | 9100 | 0 | 0 | 15346 | 2000 | 2023-12-03 10:38 | 3000 | 0 | 0 | 34100 | A) 30.85MW STG stopped at 09:25AM. B) 4MW STG Set manually Turbine Tripped at 10:38AM due to main steam pressure low. Again STG started & Synch.with GRID at 11:21AM. C) 3MW_New STG Set Stopped at 06:55AM due to steam demand Low on a/c of Mill stopped. | 6278 | 33473 | 38167 | 18090 | 1862 | 4500 | 0
2023-12-01 | 2023-12-02 10:49 | 90300 | 25290 | 24 | 24 | 24 | 24 | 644000 | 67480 | 61960 | 93300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 67480 | 61960 | 0 | 54900 | 0 | 0 | 16234 | 0 | 2023-12-02 10:56 | 0 | 0 | 0 | 40900 | Nil | 103887 | 50867 | 49432 | 18100 | 1854 | 4300 | 0
2023-11-30 | 2023-12-01 10:35 | 90200 | 25070 | 24 | 24 | 24 | 24 | 646000 | 67180 | 58760 | 87700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 67180 | 58760 | 0 | 55500 | 0 | 0 | 15143 | 0 | 2023-12-01 10:40 | 0 | 0 | 0 | 37500 | Nil | 99342 | 51280 | 50998 | 18090 | 1474 | 4756 | 0
2023-11-29 | 2023-12-01 10:27 | 90000 | 25930 | 24 | 24 | 24 | 24 | 641000 | 66160 | 60410 | 91900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526000 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 66160 | 60410 | 0 | 56300 | 0 | 0 | 16056 | 0 | 2023-12-01 10:35 | 0 | 0 | 0 | 39300 | Grid breaker auto tripped at 09:16PM due to Dhaurahra substation blackout on account of 132KV Dhaurahra - Nighasan Tr. Line tripped. Grid resumed at 09:25PM & STG synch with grid at 09:27PM. | 99318 | 50060 | 50714 | 18180 | 2212 | 4086 | 0
2023-11-28 | 2023-11-29 10:13 | 88800 | 25970 | 24 | 24 | 24 | 22.65 | 631000 | 65850 | 58030 | 86300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 65850 | 58030 | 0 | 56500 | 0 | 0 | 15679 | 2900 | 2023-11-29 10:20 | 0 | 0 | 0 | 38400 | A) Grid breaker manually opened at 12:02PM to 12:13PM & 04:34PM to 04:52PM due to Grid changeover at Dhaurahara Substation. B)4MW STG Set Manually tripped at 03:49AM due to Boiler Steam pressure low on account of bagasse jammed in DBC-1 chute , Again STG Set Started & Synch with GRID at 05:10AM. | 95687 | 49558 | 44611 | 18200 | 1754 | 4070 | 0
2023-11-27 | 2023-11-28 09:36 | 90000 | 26590 | 24 | 24 | 24 | 24 | 637000 | 66940 | 57770 | 92700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 66940 | 57770 | 0 | 59300 | 0 | 0 | 16060 | 0 | 2023-11-28 09:42 | 0 | 0 | 0 | 42300 | Grid breaker manually opened at 11:10AM to 11:15AM & 04:00PM to 04:10PM due to Grid changeover at Dhaurahara substation. | 95192 | 49758 | 45364 | 18300 | 1590 | 4506 | 0
2023-11-26 | 2023-11-27 10:40 | 41000 | 11900 | 24 | 12.5 | 12.42 | 24 | 579000 | 36270 | 26470 | 89700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 36270 | 26470 | 0 | 54200 | 0 | 0 | 15506 | 0 | 2023-11-27 10:46 | 0 | 0 | 0 | 41200 | A- Grid breaker manually opened at 11:14AM to 11:34AM & 05:02PM to 05:07PM due to Grid changeover at Dhaurahara substation. B- 3MW Old & New STG stopped at 09:35AM & 09: 45AM due to mill stopped on a/c of shredde . 3MW Old & New STG taken in line at 09:05PM & 09:20PM. | 46615 | 50023 | 17138 | 18430 | 1662 | 3872 | 0
2023-11-25 | 2023-11-26 10:50 | 67000 | 19109 | 24 | 24 | 24 | 24 | 629000 | 68660 | 50870 | 92200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552000 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 68660 | 50870 | 0 | 57700 | 0 | 0 | 15349 | NULL | 2023-11-26 10:58 | 0 | 0 | 0 | 43700 | Nil | 73244 | 55572 | 29870 | 18200 | 1788 | 3856 | 0
2023-11-24 | 2023-11-25 13:10 | 77000 | 22800 | 24 | 24 | 24 | 24 | 615000 | 67600 | 41700 | 90700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523000 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 67600 | 41700 | 0 | 57500 | 0 | 0 | 15776 | 0 | 2023-11-25 13:20 | 0 | 0 | 0 | 41500 | Nil | 86861 | 50275 | 24865 | 18050 | 1562 | 3687 | 0
2023-11-23 | 2023-12-01 11:21 | 50000 | 14774 | 11.53 | 24 | 24 | 24 | 229000 | 59650 | 47100 | 88800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 59650 | 47100 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 15157 | 0 | 2023-12-01 11:28 | 1000 | 0 | 0 | 40500 | 30 MW STG set Started and Synchronized With grid at 08:28 PM. | 56651 | 50313 | 10217 | 18200 | 1628 | 3741 | 0
2023-11-22 | 2023-12-01 11:06 | 35200 | 9700 | 1.62 | 24 | 24 | 22.07 | 33000 | 58820 | 53130 | 79300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 58820 | 53130 | 0 | 9723 | 0 | 0 | 14142 | 3100 | 2023-12-01 11:21 | 5000 | 0 | 0 | 36800 | a) 30 MW STG set and 150TPH Boiler manually stopped at 09:37 AM. b) 4MW STG set auto tripped & plant blackout at 12:53 AM due to 132KV Dhaurahara Substation blackout on a/c of 132KV Dhaurahar - Nighashan Tr. line Tripped from Nighashan S/S. c) Grid supply failed at 00:53AM and Resume at 01:01AM. | 37733 | 62308 | 5466 | 18200 | 1460 | 3783 | 0
2023-11-21 | 2023-12-01 10:52 | 44100 | 11940 | 8.92 | 24 | 24 | 24 | 166000 | 67370 | 54180 | 87900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 67370 | 54180 | 0 | 31200 | 0 | 0 | 15420 | 0 | 2023-12-01 11:06 | 3000 | 0 | 0 | 40200 | a) 30 MW STG set Started and Synchronized With grid at 10:05 PM & Desync. At 10:09 PM for the Over Speed Trial done at 6847 rpm. b) 30MW STG set Started and Synchronized with Grid at 11:05 PM. | 49410 | 57508 | 4639 | 18300 | 1322 | 3371 | 0
2023-11-20 | 2023-11-21 10:49 | 49000 | 12860 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 67670 | 49940 | 90500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 67670 | 49940 | 0 | 16700 | 0 | 0 | 16124 | 0 | 2023-11-21 10:55 | 2000 | 0 | 0 | 39700 | Nil | 51502 | 53954 | 4040 | 18400 | 1302 | 3412 | 0
2023-11-19 | 2023-11-21 09:47 | 41800 | 12500 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 65700 | 47760 | 85400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 65700 | 47760 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 17431 | 600 | 2023-11-21 10:49 | 2000 | 0 | 0 | 34500 | 4.0MW STG set Generator breaker manually opened at 07:04 AM due to Fuel Handling System DBC-1 jamming on a/c of Moist Bagasse recived from yard ,Again STG set Sync. with grid at 07:24 AM | 46013 | 55686 | 4783 | 18200 | 1280 | 3498 | 0
2023-11-18 | 2023-11-19 09:33 | 46600 | 12950 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 66940 | 46010 | 88900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 66940 | 46010 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 17808 | 0 | 2023-11-19 09:48 | 0 | 0 | 0 | 43400 | Nil | 50302 | 42749 | 6071 | 19300 | 1268 | 3260 | 0
2023-11-17 | 2023-11-18 18:08 | 41600 | 11820 | 0 | 23.35 | 23.08 | 24 | 0 | 63010 | 27930 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 63010 | 27930 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 16379 | 0 | 2023-11-18 18:17 | 1000 | 0 | 0 | 49700 | a) 3.0 MW_Old STG Set auto tripped at 04:25PM due to Jerk ,Again STG set started & Synch with GRID at 05:04PM. b) 3.0 MW_New STG Set auto tripped at 04:25PM due to Jerk ,Again STG set started & Synch with GRID at 05:20PM. | 46729 | 38788 | 5562 | 18000 | 1288 | 3573 | 0
2023-11-16 | 2023-11-17 15:32 | 10000 | 3000 | 0 | 16.08 | 5.86 | 24 | 0 | 32550 | 5400 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 32550 | 5400 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 15254 | 0 | 2023-11-17 15:43 | 1000 | 0 | 0 | 43200 | NULL | 12067 | 13066 | 10954 | 15250 | 1310 | 3303 | 0